点击此处添加中国标准文献分类号

中国核能行业协会团体标准

X—2021

核电厂气动阀诊断测试要求

Diagnostic test requirement for nuclear power plant air-operated valves

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 气动阀诊断测试频度	3

5 气动阀诊断测试条件	3

6 气动阀诊断设备	4

7 气动阀诊断测试方法	4

8 气动阀诊断测试数据分析与评估	9

9 其他要求	18

10 数据管理与报告	19

参考文献	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草给出的规则起草。

本文件由中核武汉核电运行技术股份有限公司提出。

本文件由中国核能行业协会归口。

本文件起草单位：中核武汉核电运行技术股份有限公司、核动力运行研究所、三门核电有限公司。

本文件主要起草人：舒芝锋、沈勇波、黄萍、熊昌怀、罗伟、符帅、熊星满、杨威、杨垦、王颖、刘赛楠、刘夏城、韩杰、付兴成。

核电厂气动阀诊断测试要求

- 范围

本文件规定了核电厂调试和运行阶段对气动阀实施诊断测试的一般要求,特别是对诊断方法及数据分析与评估进行了重点描述。阀门出厂验收阶段的诊断测试可参照执行。

本文件适用于气动调节阀和气动隔离阀，不适用于电或液驱动并由气压辅助驱动的阀门以及用于暖通系统的风阀。本文件未包含或替代气动阀其它检测手段的相应内容，如泄漏检测、无损检测等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21465  阀门 术语

GB/T 17213.4  工业工程控制阀第4部分：检验和例行试验

GB/T 4213  气动调节阀

- 术语和定义

GB/T 21465、GB/T 17213.4界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

- 能动阀门 active valve

在核电厂发生设计基准事故时，要求改变阀位的阀门。

- 非能动阀门 passive valve

在核电厂发生设计基准事故时，不要求改变阀位的阀门。

- 风险重要性 risk-significant

通过评估电厂特地设备承担的重要功能，以概率安全分析的计算方法确定的电厂设备的重要程度。

- 诊断设备 diagnostic equipment

用于阀门动作控制、数据采集、性能分析诊断的设备，一般包括诊断测试软件、控制及数据采集模块、各种传感器、电气管线等。

- 诊断测试diagnostic testing

一种运用诊断设备对阀门进行性能测试的方法，诊断测试软件在阀门动作过程中采集数据并分析阀门性能。

- 电气转换器   electro-pneumatic transducer

- 一种将接收到的直流电流或电压信号转换成对应比例的气压信号输出的装置，根据输入信号是电流还是电压，分别称为I/P或E/P。

- 弹簧设定值 benchset

- 以气压值体现的弹簧预加载荷的设定范围，是从执行机构开始动作（低设定值）至额定行程（高设定值），需在没有负荷、执行机构与阀杆未连接的情况下设定。

注：执行机构弹簧实际工作范围（即当阀门安装到实际工作条件下时）会与弹簧设定值不一致。

- 密封力 sealing load

- 为达到密封效果，通过阀杆（推力/拉力）传递到直行程阀密封面上的力。

- 启动扭矩 break out torque

- 角行程阀在开关行程启动过程中克服静摩擦对应的扭矩值。

- 摩擦扭矩 running torque

- 角行程阀在开关过程中克服动摩擦（包括：填料摩擦、轴承摩擦、偏心设计引起的偏心扭矩等）对应的扭矩值。

- 落座扭矩Seating Torque

- 为达到密封效果，通过阀杆（扭矩）传递到角行程阀密封面上的扭矩。

- 执行机构最大输出 actuator maximum output

- 在考虑阀门及附件强度限值以及实际能提供最大供气压力的情况下，阀门执行机构所能输出的最大推力或扭矩。

- 迟滞死区   hysteresis plus dead band

- 同一输入控制信号对应的全行程范围内正、反行程输出值的最大差值，该差值是迟滞（图1a）和死区（图1b）引起的偏差的总和（图1c）。

- a）迟滞                      b）死区                           c）迟滞死区

- 图1 迟滞和死区

- 线性度误差   linearity error

校准曲线与规定直线之间的最大偏差。

- 阶跃响应   step response

- 一个输入量的阶跃变化引起的时间响应。

- 气动阀诊断测试频度

  - 测试频度

风险重要性高的能动阀门应在调试阶段至少进行一次诊断测试，运行阶段的初始频度应每3个换料周期至少一次，如需更改此频度应有足够的试验数据支持。其它气动阀(如非能动阀门)宜在调试阶段进行一次诊断测试，运行阶段可根据核电厂实际工作要求执行。

  - 分组测试规定

- 核电厂应对气动阀进行分组，气动阀的分组测试应遵循以下规则：

- 同一组内的阀门应是同类型或相似设计、相同工况的阀门；

- 组内的阀门应保持固定的、连续性的测试周期，以便于监测降级情况；

- 测试过程中发现的共性问题应进行审查分析以确认对其他同类型阀门是否存在影响。

风险重要性高的能动阀门应在调试阶段至少进行一次诊断测试，运行阶段每个测试周期应抽取组内不少于30%的阀门进行测试，且抽取的阀门数量应不少于2台。

- 气动阀诊断测试条件

气动阀诊断测试应在阀门所处管道系统隔离和介质排空的状态下进行。在不拆卸阀门本体和执行机构部件的前提下,通过气动阀诊断设备输出控制信号（替换核电厂现场的控制信号）控制阀门动作，并在阀门动作过程中采集数据并分析阀门性能。

- 气动阀诊断设备

气动阀诊断设备主要包括诊断测试软件、控制及数据采集模块、各种传感器、电气管线等。为减小工作人员现场受照剂量，宜采用以太网或WIFI进行数据远距离传输和分析。

气动阀诊断设备输出的电流或电压控制信号范围、负载驱动能力应至少满足电气转换器、定位器工作范围，控制信号误差建议不超过0.1%FS。

对于气动隔离阀，以及由水位、压力等系统过程参数控制的气动调节阀，需使用诊断设备配套的电气转换器控制阀门动作，该电气转换器的信号输出量程和精度应不低于阀门实际工作所需。

气动阀诊断测试使用的传感器主要包括位移传感器、气压传感器和应变传感器，开关量传感器、电压/电流传感器等可根据需要选用，包括但不限于以下要求：

- 位移传感器：用于测量阀门行程距离或角度，量程需覆盖阀门的全行程距离或角度，直行程传感器测量分辨率建议不超过±0.025mm（±0.001in），角行程传感器测量分辨率建议不超过±0.1°；

- 气压传感器：用于分别测量气动执行机构隔膜腔室或气缸气压、电气转换器输出气压、供气气压和定位器输出气压，其中用于电气转换器输出气压测量的传感器量程建议0bar~2bar （0psi~30psi），其余传感器量程建议0bar~7bar或10bar（0psi~100psi或150psi），各传感器测量精度建议不低于0.2级；

- 应变传感器：用于测量阀门开关过程中阀杆所受推力/扭矩，传感器尺寸需与阀杆尺寸匹配，应变传感器测量误差建议不超过±10%RD；

- 开关量传感器：用于测量阀门行程开关等开关的动作情况（触发和复位），响应延迟时间不大于10ms；

- 电压/电流传感器：用于测量电磁阀电压/电流，量程不低于电磁阀最大工作电压/最大工作电流，其中电流测试宜采用非接触式传感器，电压/电流整体误差建议不超过±1%RD。

- 气动阀诊断测试方法

  - 试验模式

在气动阀诊断设备输出控制信号控制阀门动作的过程中，同步采集位移、气压、应变等传感器信号，并传送到诊断测试软件中进行分析计算，获取气动阀性能参数。不同的控制信号对应不同的试验模式，气动阀诊断测试试验模式包括但不限于：

- 执行机构密封试验；

- 动态试验；

- 迟滞死区试验；

- 死区试验；

- 阶跃响应试验；

- 灵敏度试验；

- 分辨率试验；

- 开关试验（由电磁阀控制）；

- 自定义试验。

执行机构密封试验、动态试验、开关试验（若有电磁阀）是气动阀诊断测试必须进行的试验，其测试分析结果可较全面地反映气动阀综合性能；其它试验主要针对气动调节阀，需根据阀门实际性能及特点、历史性能、核电厂对该阀门的性能要求等情况，针对性选择实施；确定的诊断试验须至少执行2次，以验证数据的准确性和一致性。

  - 测试方法

    - 执行机构密封试验

针对执行机构隔膜腔室密封性测试，首先由气动阀诊断设备输出最大控制信号，使执行机构隔膜腔室充入额定气压，然后关断隔膜腔室供气阀；用检漏液（如肥皂水）全面检查是否存在外漏，若存在明显外漏，应维修消缺后重新进行试验。若无明显外漏，稳定1分钟后开始监测隔膜腔室气压变化，监测时长应在5分钟以上。如有条件可选择在不同开度下，使用手轮配合进行试验。

针对活塞式执行机构气缸密封性测试，应通过气动阀诊断设备输出相应的控制信号，分别使各气缸充入额定气压或处于最大压差的状态，然后关断气缸供气阀；用检漏液（如肥皂水）全面检查是否存在外漏，若存在明显外漏，应维修消缺后重新进行试验。若无明显外漏，稳定1分钟后开始监测气缸内气压变化，监测时长应在5分钟以上。如有条件可选择在不同开度下，使用手轮配合进行试验。

    - 动态试验

动态试验是气动阀诊断测试的基本要求，可以在最短时间内测试和评价气动阀的整体性能，得到阀门整体性能曲线、气动执行机构性能曲线、气动调节阀电气转换器和定位器性能曲线等，还可获得的性能参数包括但不限于：

- 阀门行程；

- 气动调节阀密封位、全开位控制信号等；

- 弹簧设定值、弹簧弹性系数；

- 供气压力（减压阀后）及波动；

- 阀门动作性能参数，如直行程阀的摩擦力、密封力等，角行程阀的摩擦扭矩、启动扭矩、落座扭矩等。

动态试验控制信号波形示意图如图2所示。

图2  动态试验控制信号波形示意图

    - 迟滞死区试验

迟滞死区试验用以测试和评估阀门静态迟滞死区误差、线性度误差等。

迟滞死区试验一般在50%开度上进行试验，也可以有针对性地在阀门长期运行时的开度上进行试验。

迟滞死区试验控制信号波形示意图如图3、图4所示。

图3  迟滞死区试验（双循环）控制信号波形示意图

图4  迟滞死区试验（单循环）控制信号波形示意图

    - 死区试验

死区试验用以测试和评估阀门的静态死区。

死区试验一般在50%开度上进行试验，也可以有针对性地在阀门长期运行时的开度上进行试验；直行程距离变化阈值建议为0.025mm（0.001in），角行程角度变化阈值建议为0.1°。

死区试验控制信号波形示意图如图5所示。

图5  死区试验控制信号波形示意图

    - 阶跃响应试验

阶跃响应试验用以测试和评估阀门输入信号按规定阶跃变化后，阀门的动态响应及响应时间，通常用来测试阀门全行程时间。

阶跃响应试验控制信号波形示意图如图6所示。

图6  阶跃响应试验控制信号波形示意图

    - 灵敏度试验

灵敏度试验用以评估输入信号单方向阶跃增大和减小时阀门的动作响应，以及对单方向变化小信号的响应。

灵敏度试验一般在50%开度上进行试验，也可以有针对性地在阀门长期运行时的开度上进行试验；一般以5%、2%、1%、0.5%的控制信号单方向阶跃增大或减小。

灵敏度试验控制信号波形示意图如图7所示。

图7  灵敏度试验控制信号波形示意图

    - 分辨率试验

分辨率试验用以评估输入信号正反两个方向变化（阶跃式增大和减小）时阀门的动作响应，以及对小信号的响应。

分辨率试验一般在50%开度上进行试验，也可以有针对性地在阀门长期运行时的开度上进行试验；一般以5%、2%、1%、0.5%的控制信号正反两个方向变化。

分辨率试验控制信号波形示意图如图8所示。

图8  分辨率试验控制信号波形示意图

    - 开关试验（由电磁阀控制）

开关试验针对气动隔离阀，以及安装有电磁阀且具有快开或快关要求的气动调节阀，用以评估阀门开关时间是否满足核电厂设计运行要求。

开关试验中测试的阀门开关时间特指从电磁阀得电或失电起，到阀门动作至对应行程开关动作信号触发的时间，与阶跃响应试验中测试的阀门全行程时间不同。

    - 自定义试验

自定义试验主要针对有特别要求的气动阀，可根据实际工作需要自定义控制信号波形，控制阀门相应动作，用以评估阀门性能是否满足这些要求。

- 气动阀诊断测试数据分析与评估

  - 执行机构密封试验

气动阀执行机构隔膜腔室或气缸应保持气密性。对于隔膜式气动阀执行机构，在额定气压下 5分钟内隔膜腔室内的压力下降不得大于0.025bar（0.36psi）；对于活塞式气动阀执行机构，在额定气压或处于最大压差的状态下，5分钟内各气缸内的压力下降不得大于0.05bar（0.72psi）；若阀门厂家或核电厂有具体要求，以其具体要求为准。

  - 动态试验

通过动态试验测试及分析可以获得的阀门性能参数包括但不限于：

a）阀门测量总行程

测量总行程是阀门在最小输入控制信号和最大输入控制信号时的位置差。见计算公式（1）：

Dtotal=Dmax−Dmin⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：

Dtotal：阀门测量总行程；

Dmax：阀门在最大输入控制信号时的行程；

Dmin：阀门在最小输入控制信号时的行程。

计算图例如图9所示。

图9  测量总行程计算图例

气动阀结构类型不同，其总行程允许偏差范围不同，一般如下：

- 气动调节阀测量总行程应大于阀门额定行程，直行程调节阀最大不超过3.175mm（0.125in），角行程调节阀最大不超过2.25°；

- 非三通结构且不带背密封的截止阀行程允许偏差范围为：额定行程的0%~5%和0mm~2.54mm（0in~0.1in）中的小范围；

- 三通阀以及带背密封的截止阀行程允许偏差范围为：±3.404mm（±0.134 in）；

- 闸阀行程允许的偏差范围为：±6.35mm（±0.25in）；

- 隔膜阀行程没有偏差范围规定，除非核电厂其他文件规定；

- 角行程隔离阀行程允许偏差范围为：±5°。

若阀门厂家或核电厂对阀门总行程有具体要求，以其要求为准。

b）控制信号范围

控制信号范围是气动调节阀在密封位置和全开位置时的输入控制信号大小范围。

采用最小二乘法对开阀和关阀过程中测量的阀门行程曲线进行线性拟合，在拟合曲线上取对应密封位置和全开位置时的控制信号，即为控制信号范围。计算图例如图10所示。

图10  控制信号范围计算图例

若阀门厂家或核电厂对阀门控制信号范围有具体要求，以其要求为准。否则，应参考以下标准（以4mA~20mA控制信号输入的气动调节阀为例）：

——若为气开阀：建议密封位置控制电流信号范围：4.1mA~4.5mA；建议测量总行程位置控制电流最佳信号范围：19.5 mA~19.9 mA（范围19.6 mA~20.2 mA也可接受）；

——若为气关阀：建议密封位置控制电流信号范围：19.9 mA~19.5mA；建议测量总行程位置控制电流最佳信号范围：4.1 mA~4.5 mA（范围3.8 mA~4.4 mA也可接受）。

c）弹簧设定值

弹簧设定值只适用于单作用气动阀，即在阀杆不受外力作用时，从气动执行机构开始动作（低设定值）至额定行程（高设定值）对应的气压。见计算公式（2）：

BS=Pincr+Pdecr2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)

式中：

BS：气动执行机构弹簧设定值，包括高设定值和低设定值，高设定值指阀门在全开位置 (Dtotal)的BS，低设定值指阀门在测量总行程减去额定行程(Dtotal - Dnom)位置的BS；

- Pincr ：阀门开启过程中气动执行机构气压；

- Pdecr ：阀门关闭过程中气动执行机构气压。

计算图例如图11所示。

图11  弹簧设定值计算图例

诊断测试得出的弹簧设定值一般应不超过阀门厂家规定范围的10%。若阀门厂家对弹簧设定值有具体要求，以其要求为准。

d）弹簧弹性系数

气动执行机构弹簧弹性系数是弹簧力与弹簧长度变化量的比值。

采用最小二乘法对开阀和关阀过程中测量的执行机构气压(或差压)曲线进行线性拟合，根据拟合曲线斜率和气动执行机构有效面积，计算出弹簧弹性系数。见计算公式（3）：

SR=Slope×Aeff⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)

式中：

SR：气动执行机构弹簧弹性系数；

- Slope ：执行机构气压(或差压)最小二乘法拟和曲线斜率；

- Aeff：气动执行机构有效面积。

计算图例如图12所示。

图12 弹簧弹性系数计算图例

诊断测试得出的弹簧弹性系数应不超过阀门厂家规定范围的20%，一般宜在10%之内。若阀门厂家对弹簧弹性系数有具体要求，以其要求为准。

e）供气压力及波动

供气压力为诊断试验开始时的气源压力，供气压力波动是指诊断试验过程中气源压力波动的最大值与诊断试验开始时供气压力的比值。见计算公式（4）：

ASPchg=1−ASPminASPstart×100%⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)

式中：

ASPchg ：供气压力波动；

ASPstart ：供气压力（减压阀后）；

ASPmin ：诊断试验过程中气源压力最小值。

计算图例见图13所示。

图13  供气压力波动计算图例

供气压力应能满足气动阀动作性能、密封性能等要求，且不能超过气动阀及仪表部件所能承受的最大压力，其波动一般应不超过10%。若阀门厂家对供气压力及波动有具体要求，以其要求为准。

f）摩擦力

摩擦力是指阻碍直行程气动阀运动的所有力的总称，主要来源包括：填料、阀杆导向、气动执行机构、阀瓣和阀笼等。在气动阀正常工作情况下，绝大部分摩擦力来自填料摩擦。见计算公式（5）：

Ffi=Pdelta×Aeff2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)

式中：

Ffi  ：阀门处于位置Di处的摩擦力；

Pdelta：阀门处于位置Di处时，对应开行程与关行程气动执行机构气压(或差压)；

Aeff   ：气动执行机构有效面积。

计算图例见图14所示。

图14  摩擦力计算图例

平均摩擦力是阀门在6%～94%行程范围内的摩擦力平均值，下限值为最大填料载荷的0.25倍，上限值为最大的填料载荷。若阀门厂家对摩擦力有具体要求，以其要求为准，若没有规定最大填料载荷，则按公式计算最大填料载荷。见计算公式（6）：

Fpmax=μ×[Sg×Y]×[π×Ds×H]×L⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)

式中：

Fpmax——最大填料载荷；

μ——阀杆和填料间的摩擦系数；

Sg——轴向填料压盖预载荷；

Y——填料载荷径向至轴向的转化系数；

Ds——阀杆直径；

H——填料高度；

L——载荷系数。

若阀门厂家未提供以上参数，可按表1推荐的最大值用于最大填料载荷的计算：

- 表1 填料载荷计算参数推荐值

| 参数 | 推荐值 |
| --- | --- |
| Sg | 1.75×系统压力 |
| μ | 0.04-0.15 |
| Y | 0.5 |
| L | 1 |

诊断测试时还可以通过应变传感器测试出阀门摩擦力。

g）密封力

直行程气动阀密封力计算涉及两种类型密封力，即气压与弹簧联合作用产生的密封力和弹簧单独作用产生的密封力，对应阀门类型是气关式单作用气动阀和气开式单作用气动阀。

气压与弹簧联合作用密封力见计算公式（7）：

Fa+s=Pdelta×Aeff⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)

弹簧单独作用密封力见计算公式（8）：

Fs=Ps×Aeff−Ff⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)

式中：

Fa+s ：气压与弹簧联合作用产生的密封力；

Fs  ： 弹簧单独作用产生的密封力；

Pdelta：气压差值；

Ps  ： 阀门密封时弹簧力；

Aeff ：气动执行机构有效面积。

计算图例见图15所示。

图15  密封力计算图例

对于有密封要求的气动阀，诊断测试得到的密封力一般应大于阀门计算密封力（根据不同阀门结构及密封要求相应计算）的20%，但不可超过气动阀及部件所能承受的力的限值。若阀门厂家对密封力有具体要求，以其要求为准。

诊断测试时还可以通过应变传感器测试出阀门密封力。

h)摩擦扭矩和启动扭矩

- 对于角行程气动阀，其摩擦扭矩验收下限值为：B系数×0.25，摩擦扭矩验收上限值为：B系数。若阀门厂家对摩擦扭矩有具体要求，以其要求为准。

- 对于角行程气动阀，其启动扭矩验收下限值：大于摩擦扭矩下限值即可，启动扭矩验收上限值：A系数×关闭时系统压差+B系数。

注：关于阀门A系数和B系数需参考对应的阀门厂家文件，这两个系数由阀门的压力等级、口径、阀杆尺寸和密封材料决定。典型的角行程阀的扭矩系数见表2[10]、表3[10]。若阀门厂家对扭矩系数有具体规定，以其规定为准。

诊断测试时通过应变传感器测试出阀门摩擦扭矩和启动扭矩。

- 表2  带复合密封的V形球阀

| 阀门口径mm(in) | 阀杆直径mm(in) | A系数 | B系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50（2） | 12.7（0.5） | 0.15 | 80 |
| 80（3） | 19.05（0.75） | 0.10 | 280 |
| 100（4） | 19.05（0.75） | 0.10 | 380 |
| 150（6） | 25.4（1） | 1.80 | 500 |
| 200（8） | 6.35~25.4（0.25~1） | 1.80 | 750 |
| 250（10） | 6.35~25.4（0.25~1） | 1.80 | 1250 |
| 300（12） | 12.7~25.4（0.5~1） | 4.00 | 3000 |
| 350（14） | 19.05~25.4（0.75~1） | 42 | 2400 |
| 400（16） | 50.8（2） | 60 | 2800 |
| 450（18） | 3.172~50.8（0.125~2） | 60 | 2800 |
| 500（20） | 12.7~50.8（0.5~2） | 97 | 5200 |

- 表3  带复合密封的高性能蝶阀

| 阀门口径mm(in) | 阀杆直径mm(in) | A系数 | B系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80（3） | 12.7（0.5） | 0.50 | 136 |
| 100（4） | 15.875（0.625） | 0.91 | 217 |
| 150（6） | 19.05（0.75） | 1.97 | 403 |
| 200（8） | 25.4（1） | 4.20 | 665 |
| 250（10） | 6.35~25.4（0.25~1） | 7.30 | 1012 |
| 300（12） | 12.7~25.4（0.5~1） | 11.40 | 1422 |

  - 落座扭矩

- 角行程阀的阀座结构类型不同，对密封扭矩的要求也不同，需要相应地计算其密封扭矩。

- 对于有密封扭矩要求的角行程阀，其落座扭矩验收下限值为：密封扭矩+摩擦扭矩，落座扭矩验收上限值为：气动执行机构最大输出扭矩-摩擦扭矩，但不可超过气动阀及部件所能承受的扭矩限值。若阀门厂家对落座扭矩有具体要求，以其要求为准。

诊断测试时通过应变传感器测试出阀门落座扭矩。

  - 迟滞死区试验

通过迟滞死区试验测试及分析可以获得的气动调节阀性能状态参数包括但不限于：

a）静态迟滞死区

静态迟滞死区是同一输入控制信号对应的阀门开、关行程的位置差的绝对值与阀门总行程的百分比值。见计算公式（9）：

HDst=Dincrsi−Ddecrsi×100%Dtotal⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)

式中：

HDst   ：信号Si处的阀门静态迟滞死区误差；

Dincrsi：信号增大过程中信号Si处阀门位移；

Ddecrsi：信号减小过程中信号Si处阀门位移；

Dtotal   ：测量总行程。

诊断测试得出的静态迟滞死区应小于2.5%，一般宜在1%之内。若阀门厂家对静态迟滞死区有具体要求，以其要求为准。

b）静态线性度误差

利用最小二乘法线性拟合阀门开、关实际行程曲线，将实际曲线与拟合曲线比较，计算实际曲线和拟合曲线的差值，阀门静态线性误差是最大偏差与阀门额定行程的百分比值。

计算图例见图16所示。

图16  动态线性度计算图例

诊断测试得出的静态线性度误差应小于2%。若阀门厂家对静态线性度误差有具体要求，以其要求为准。

  - 死区试验

通过死区试验测试及分析可以获得的气动调节阀静态死区误差等参数。

静态死区误差是指输入控制信号反向前后，不引起阀门行程明显改变的信号变化范围相对于满量程信号的百分比值。见计算公式（10）：

DE=Sincr−SdecrSrange×100%⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10)

式中：

DE ：静态死区误差；

Sincr ：信号增大过程中行程在Dincr处产生不明显变化（Dspec）时的输入控制信号值；

Sdecr ：信号减小过程中行程在Ddecr处产生不明显变化（Dspec）时的输入控制信号值；

Srange：电气转换器输入控制信号范围。

计算图例见图17所示。

图17  静态死区误差计算图例

诊断测试得出的静态死区误差应小于1.5%，一般宜在0.3%之内。若阀门厂家对静态死区误差有具体要求，以其要求为准。

  - 阶跃响应试验

通过阶跃响应试验测试及分析可以获得的阀门全行程时间等参数。

阀门开、关全行程时间是阀门从输入控制信号变化开始到98%的最终稳定行程之间的间隔时间。

计算图例见图18所示。

图18  开、关全行程时间计算图例

阀门开、关全行程时间应满足核电厂系统运行要求以及阀门厂家要求。

  - 灵敏度试验

通过灵敏度试验测试及分析可以获得的气动调节阀性能状态参数包括但不限于：

灵敏度定位误差是阀门实际阶跃行程与理想阶跃行程差值与理想阶跃行程的百分比。

a）实际阶跃行程

实际阶跃行程是信号变化引起的测量行程变化。见计算公式（11）：

Dactuali=Dfinal−Dstart⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)

式中：

Dstart ：信号变化时阶跃起始点行程；

Dfinal ：信号变化时阶跃终点行程；

Dactuali：控制信号阶跃幅度i时的实际阶跃行程。

b）理想阶跃行程

理想阶跃行程是假定阀门响应是线性的情况下，控制信号输入改变引起的理想行程变化。见计算公式（12）：

Dideali=Sstepi100%×Dtotal⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)

式中：

Dideali ：阶跃输入信号变化（Sstepi）时的理想阶跃行程；

Sstepi  ：阶跃输入信号变化相对于信号满量程的百分比；

Dtotal ：测量行程量程范围。

c）阶跃行程误差

阶跃行程误差是阀门实际阶跃行程与理想阶跃行程的差值与理想阶跃行程的百分比。见计算公式（13）：

Derri=DactualiDideali−1×100%⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)

式中：

Derri   ：给定阶跃输入信号变化（Sstepi）时的定位误差；

Dactuali ：阶跃输入信号变化引起的实际阶跃行程；

Dideali ：给定阶跃输入信号变化时的理想阶跃行程。

灵敏度定位误差与核电厂系统对阀门整体调节精度要求相关，以1%调节精度的气动调节阀为例，其对1%阶跃信号变化的灵敏度定位误差一般应不超过±10%，其他调节精度的阀门对相应的阶跃信号变化的灵敏度定位误差也应不超过±10%。若阀门厂家对灵敏度定位误差有具体要求，以其要求为准。

  - 分辨率试验

通过分辨率试验测试及分析可以获得的气动调节阀性能状态参数包括但不限于：

分辨率定位误差是阀门实际阶跃行程与理想阶跃行程差值与理想阶跃行程的百分比。

a）实际阶跃行程

实际阶跃行程是信号变化引起的测量行程变化。见计算公式（11）。

b）理想阶跃行程

理想阶跃行程是假定阀门响应是线性的情况下，控制信号输入改变引起的理想行程变化。见计算公式（12）。

c）阶跃行程误差

阶跃行程误差是阀门实际阶跃行程与理想阶跃行程的差值与理想阶跃行程的百分比。见计算公式（13）。

分辨率定位误差与核电厂系统对阀门整体调节精度要求相关，以0.5%调节精度的气动调节阀为例，其对0.5%阶跃信号变化的分辨率定位误差一般应不超过±10%，其他调节精度的阀门对相应的阶跃信号变化的分辨率定位误差也应不超过±10%。若阀门厂家对分辨率定位误差有具体要求，以其要求为准。

  - 开关试验（由电磁阀控制）

通过开关试验测试及分析可以获得气动阀快开或快关时间，是从电磁阀得电或失电起，到阀门动作至对应行程开关动作信号触发的时间，与阶跃响应试验中测试的阀门全行程时间不同。

气动阀快开或快关时间验收值应根据核电厂设计运行要求确定。

  - 自定义试验

自定义试验主要针对有特别要求的气动阀，可根据实际工作需要自定义控制信号波形（阶跃信号、斜坡信号、正弦信号等），控制阀门相应动作，针对性测试阀门动作响应速度及精度、电气转换器和定位器等仪表附件的性能，并可进行阀门落座/背密封、静态标定等针对性检测，用以评估阀门性能是否满足核电厂系统运行要求。

- 其他要求

  - 性能参数标准范围

气动阀性能参数的额定值应根据核核电厂设计文件或阀门厂家技术文件进行确定，当缺少上游文件规定或者当前的额定值不适用时，需对气动阀性能进行评估。若确认气动阀的性能满足当前设计要求，经过合理的技术评估后可将当前的设定值作为新的额定值。

  - 超验收范围参数的处理

气动阀诊断测试得到的参数超出验收标准时，应对其进行分析，一般要进行相应调整，调整后需重新进行诊断测试，验证该参数是否恢复到额定值及验收范围以内，同时测试其他参数是否合格，若仍存在无法调整合格的参数，应根据分析结果提出维修建议。

- 在某些情况下，超出验收准则的参数已无法通过调整恢复，但是通过评估确认阀门的安全功能及设计要求不受影响时，可通过评估修改目前的参照值或额定值。

对于某些参数（例如：快开/快关时间、全行程时间）超过设计限值或者核电厂系统运行要求的，应判定为阀门不可用。

- 数据管理与报告

  - 数据管理

- 应对气动阀诊断数据进行有效管理，建立阀门诊断数据库，并及时更新，确保数据可查询和追溯；通过对诊断数据趋势分析，指导阀门状态维修工作开展，提升阀门状态管理水平。

  - 报告

- 气动阀诊断测试工作完成后，应进行综合分析并提交诊断测试报告，报告至少应包含以下内容：

- 阀门诊断测试数据表

- 诊断设备标定有效期信息

- 测试过程描述

- 各性能参数的测量值及分析评定

- 测试曲线及特征参数

- 阀门性能分析结论评定及维修建议（如有）

参 考 文 献

[1] ASME OM CODE-2017

[2] INPO NX-1018-2001,Joint Owners Group Air-Operated Valve Program,Revision 1

[3] EPRI NP-7412R1s,Air-Operated Valve Maintenance Guide,1996

[4] EPRI 1022954,Air-Operated Valve Diagnostic Testing Guide,2011

[5] EPRI TR107322，Air-Operated Valve Evaluation Guide，1999

[6] EPRI 1015396,Application Guide for Motor Operated Valves in Nuclear Power Plants-Revision 2, Volume 2, Butterfly Valves, 2007

[7] ANSI/ISA-75.26.01-2006，Control Valve Diagnostic Data Acquisition and Reporting

[8] Q/CNNC JE 20-2017,核电厂气动调节阀阀状态检测

[9] Q/CNNC JE 22-2017,核电厂气动截止阀状态检测

[10] Q/CNNC JE 17—2017,核电厂气动阀诊断试验要求

_________________________________