ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂内部核应急演习监控与评估

Monitoring and Evaluation of Nuclear Emergency Manoeuvres in Nuclear Power Plants

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 演习监控	2

4.1 建立监控组	2

4.2 监控原则	3

4.3 监控注意事项	3

5 演习评估	4

5.1 建立评估组	4

5.2 评估原则	5

5.3 评估方法	5

5.4 评估准则	6

5.5 评估注意事项	6

6 监控和评估管理	6

6.1 监控与评估准备	7

6.2 演习前监控和评估员会议	7

6.3 意外情况处理	7

6.4 演习后监控和评估员会议	7

附　录　A  （资料性） 演习监控表	8

附　录　B  （资料性） 演习监控单	9

附　录　C  （资料性） 模拟机导则	10

附　录　D  （资料性） 评估记录单	11

附　录　E  （规范性） 核电厂核应急演习评估细则表	12

附　录　F  （资料性） 演习前监控和评估员会议检查清单	32

附　录　G  （资料性） 演习后监控和评估员会议检查清单	33

参 考 文 献	35

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东核电有限公司提出。

本文件由中国核能行业协会归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司。

本文件起草单位：山东核电有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、中广核（深圳）运营技术与辐射监测有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司。

本文件主要起草人：苟全录、刘双成、吴文超、闫丽丽、马文、张雷、黄建龙、陈义童、王惠泽、沈大伟、曹启玥、高敬东、刘国华。

本文件为首次发布。

引  言

核电厂应急组织的应急响应能力直接决定了事故情况下应急响应行动的有效性，而应急组织的响应能力则需要通过不断对应急响应人员开展有计划的培训和演习来获得和保持，演习监控和演习评估既是保证演习活动能够正常进行的常用方法，也是发现演习组织和演习响应中可能存在的问题，进而改进提高，保持应急响应能力常备不懈的有效手段，最终目标是确保一旦需要时，应急组织能够采取恰当的事故缓解措施、应急补救和防护行动，以控制事故恶化，减小事故影响，将对社会和环境影响，对工作人员和公众的健康与安全风险减至最小。

核应急演习是核电厂应急组织保持并不断提高核事故应急响应能力的有效途径之一，也是检验场内核事故应急预案及其实施程序的有效性、应急设施设备和物资的可用性及适用性的最直接方法。演习监控与评估作为保障演习顺利开展，确保演习效果，发现潜在问题的重要手段，目前国内相关法规、标准对核应急演习监控与评估的准备和实施未作详细的规定，可执行性不足。本文件规定核电厂核应急演习监控与评估在准备和实施方面的标准内容与规范流程，为核电厂内部核应急演习的监控与评估提供可操作的、具有指导意义的使用指南。本文件由六章及七个附录构成。

- 前三章对本文件范围、规范性引用文件、术语和定义进行了说明。

- 第四章：演习监控。目的在于介绍核电站核应急演习监控组成员，监控原则，监控注意事项。

- 第五章：演习评估。目的在于介绍核电站核应急演习评估组成员，评估原则、方法、准则，评估注意事项。

- 第六章：监控和评估管理。介绍了监控和评估准备工作，演习前监控和评估员会议，意外情况处理，演习后监控和评估员会议。

- 附录A、B、C、D、F、G为演习监控与评估过程中使用到的表格示例，供参考使用。

- 附录E为规范性附录。

核电厂内部核应急演习监控与评估

- 范围

本文件规定了核电厂内部核应急演习监控与评估的组织形式、监控原则和监控指引、评估原则和评估细则、管理要求和注意事项等内容。

本文件适用于核电厂内部开展核应急演习的监控与评估活动，包括监控与评估的准备和实施。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17680.7-2003 《核电厂应急计划与准备准则：场内应急设施功能与特性》

GB/T 17680.10-2003 《核电厂应急计划与准备准则：核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准则》

GB/T 17680.11-2008 《核电厂应急计划与准备准则：应急响应时的场外辐射评价准则》

GB/T 17680.12-2008 《核电厂应急计划与准备准则：核应急练习与演习的计划、准备、实施与评估》

GB 6249-2011 《核动力厂环境辐射防护规定》

NB/T 20383-2016 《核电厂高和超高辐射区的进入控制》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

演习 drill

为检验核电厂核应急预案的有效性、应急准备的充分性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性所进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据其涉及的内容和范围不同，可分为单项演习、综合演习和联合演习。演习应当涵盖应急组织的通知与启动、应急响应设施的启动、通信系统的利用、应急执行程序的应用、对场外单位和组织的通告报告等，多机组核电基地的演习还应考虑针对多机组事故的应急响应行动。

3.2

单项演习 separate/stand-alone mini-drill

指仅涉及核应急预案中特定响应行动或应急处置程序中部分应急响应的演习，注重针对一个或少数几个核应急组织的特定环节和功能进行检验。单项演习包括（不限于）：启动/信息传输、通告/报告、指挥协调、接口联络、应急决策、应急防护行动、辐射监测、辐射后果评价、环境监测、公众沟通和舆情控制、反恐/安保、集合清点、撤离/安置、医疗救治、场外支援、运行控制、设备抢修、消防/救援等。

3.3

综合演习 comprehensive drill

场内或者场外应急组织的全部或主要组成部门或单位，按照预定的演习情景库或随机插入的情景协同进行的演习，以检验、评价应急组织各组成部门或单位间响应行动的协调配合及整个应急组织的综合响应能力。

3.4

联合演习 unite drill

场内和场外应急组织（包括国家有关核应急机构）按照统一的演习情景，联合组织其全部或主要组成部门或单位所进行的演习，以检验、评价场内、场外应急组织的整体与协调配合响应能力。

3.5

培训性演习 train drill

为培训应急岗位授权人员而开展的演习，评估重点是应急响应人员知识和技能的掌握程度。演习期间，教练员可以随时暂停，以便于对相关事项进行讲解。

3.6

监控员 Monitor

监督和引导实施演习情景的人员。

3.7

评估员 evaluator

评估演习实施情况，对应急响应行动做出评价的人员。

3.8

观察员 observer

允许进入演习区，在演习中没有响应任务但可以向监控员和评估员报告观察结果的人员。

3.9

教练员 trainer

教练员是监控员的一种，在培训性演习期间，教练员可以随时暂停演习，以便于对相关事项进行讲解。

3.10

演习情景 drill scene

为实现演习的预定目标，以实际可能发生的事件和（或）事故情景为基础所编制的演习控制文件，演习情景可以对事故情景的事件、事件序列和时间进程进行适当的压缩，但须详细说明压缩后事件的特征与进程，并标明相应的预期响应行动。为保证演习的真实性，提高应急组织的“实战”能力，应考虑限制接触演习情景的人员范围，参演人员不应提前获知演习情景的内容。

3.11

关键绩效指标 linchpin performance target

滚动8个季度内，在电厂应急演习（包含适用的模拟机培训）或实际进入应急状态时，按照程序要求及时并准确完成应急状态分级、场外应急通告和报告、提出场外应急防护行动建议的次数除以活动中所有应急状态分级、场外应急通告和报告、提出场外应急防护行动建议的总机会数。

- 演习监控

为保证演习活动的有序推进，需要专门指定一些不担任参演角色的人对参与演习的组织和机构进行协调，对主线情景加以控制和引导，对支线或其它特定的演习情景按计划予以控制推进，以保证演习按预定进程正确、有序地开展。

  - 建立监控组

演习前应当建立一个监控组，由演习监控员组成，接受总监控员指挥。监控组成员优先考虑情景开发人员。人数按照演习中涉及的每一个主要响应地点或设施至少设置一名监控员的要求进行控制。监控员对于监控范围内演习涉及的场所和区域应当具有无陪伴进出权。

根据职责分工不同，监控组成员可分为总监控员和监控员。

- 4.1.1总监控员

总监控员负责协调所有监控员，确保演习按情景设定的时间进程实施，必要时做出调整演习情景、插入监控信息、暂停或终止演习的决策，并安排实施，以确保达到演习目的。总监控员应当熟知设施的各项规定活动，掌握演习情景的目标和细节，能够控制事件顺序和预计参演人员的行动。

- 4.1.2监控员

监控员在监控地点对演习活动进行观察，根据监控单或总监控的指令向参演人员提供监控信息。如果演习出现偏差，并且可能影响整个演习的进程或可能产生潜在的安全问题，监控员可以提示或干预参演人员（情况不紧急时须经总监控员的同意），并向总监控员报告，也可根据总监控员的授权对特定活动进行教练（针对培训性演习），所有提示或干预的内容必须进行记录，并在演习后会议上讨论，作为演习评估问题的输入写入总结报告。

- 4.1.3监控员资格要求

监控员要求了解核应急准备、响应、演习相关法规、导则、技术文件及核电厂应急管理相关程序规定，熟悉核应急演习的基本要求和流程，掌握对应监控岗位应急响应相关的各项技能。监控员还要掌握演习情景的目标和细节，特别是其所监控场所或人员的演习活动。

  - 监控原则

- 保密原则：演习情景在演习前和演习期间对参演人员保密。

- 安全原则：演习不得干扰正常生产活动，并确保人身安全和机组安全，监控员发现影响人身安全和机组安全的情况时，必须立即制止，并且向总监控员报告，总监控员可在演习过程中调整或改变个别情景指令，以达到预期的演习目标。

- 逼真原则：监控员提供的演习输入信息应尽可能与实际应急响应时信息获取的方式和途径一致。

- 遇疑则停原则：监控过程中遇到问题或演习过程中实际发生异常或事故，可能使参演人员或电厂设备遭遇危险时，监控员有权中断演习，并尽快向总监控员或演习组织者报告或请求帮助。

- 非必要不干预原则：监控员有权向参演人员提供情景指令，但一般不宜直接干预演习的进程，除非其断定演习已经或可能偏离目标或进程，或者可能产生某种危险，危及人身及机组安全。监控员应将所发出的任何提示予以记录，并报告总监控员。

- 保持沟通：总监控员要及时告知各监控员关键情景插入的时间和内容，各监控员要及时报告进展和问题。因此，演习组织者应为总监控员与监控员之间提供可靠的联络手段，确保监控组对演习进程有统一的认识，问题及时得到识别和解决。

- 偶然事件提示：在获得总监控员的同意后，监控员可在演习过程中给出偶然事件提示，以引导参演人员越过未成功演示的活动，或者继续合理地推进演习情景。

  - 监控注意事项

- 4.3.1演习前

- 演习组织者需组织演习情景编制人和部分监控员编制演习监控表，演习监控表是在演习期间用于指导监控员提供监控信息的文件，包括演习情景、监控输入和监控要点等信息。附录A给出了演习监控表示例，供参考使用。

- 演习组织者根据演习监控表开发监控单，明确监控对象、监控信息、监控插入方式等内容。附录B给出了监控单示例，供参考使用。

- 对于由信息化系统（如指挥系统）驱动的演习，以增加演习的真实响应为原则，建议监控单的内容或监控插入方式尽可能在信息化系统中模拟真实事故发生时的场景。

- 对于由模拟机驱动的演习场景，建议编制模拟机导则，明确主事故序列和模拟机意外情况的处理方案。附录C给出了模拟机导则示例，供参考使用。

- 监控员需按要求参加演习前会议，提前熟悉演习目的、情景及相关监控要求。

- 监控员需明确监控对象、监控地点，查阅应急预案和相关管理程序，掌握监控对象的应急响应职责、要求、标准和响应流程。

- 监控员需熟悉并充分理解监控内容和插入时机。

- 监控员之间建立合适的沟通联络渠道，如果使用无线电，应使用安全频道，并避免非授权的进入。

- 应指定足够多的监控员，以保证在每一个参加演习的场所或设施内均能严格遵守演习情景的时间序列和事件进程。

- 4.3.2演习期间

- 监控员按要求佩戴监控员标识。

- 监控员选择合适的监控位置，确保能够对监控活动进行有效观察，且不影响参演人员的响应。

- 监控员依据演习监控表、监控单和总监控员的指令，向参演人员提供监控信息，并且应避免参演人员看到还未演到或不应该获取到的信息，监控员之间的对话应在参演人员听力范围之外。

- 监控员提供对演习进程有重大影响的监控信息前，须向总监控员报告并征得其同意。

- 以下情况需要提供监控单（注：可用其他手段提供监控信息）：

演习初始条件，如机组工况、设备状态、自然条件等；

演习期间无法直接获取事件或条件，如火灾、水淹、地震、大风和车辆碰撞等事件；

来自不实际参与演习的场外应急组织或支援单位的信息，例如核电厂所在地省级核应急组织、核电厂应急支援协议单位等；

模拟机无法模拟的信息，例如超设计基准事故的机组参数、设备抢修信息等；

模拟集合清点、隐蔽、撤离人员、道路、撤离车辆等情况；

模拟应急物资的消耗情况，例如应急食品、碘片、呼吸器的数量；

辐射监测数据；

模拟谣言、媒体的问题和其他公众信息和舆情信息；

根据演习需求，事故情景的压缩或延长信息；

当参演人员出现错误或失误导致严重偏离演习目的或影响演习进程时；

总监控员下达演习开始、暂停、恢复或终止的信息。

- 监控员提供监控信息时，应尽可能真实的模拟，参演人员能够直接观察到的信息就不要提供监控信息。

- 典型的提供信息的正确方式如下：

当参演人员正在获取仪表读数时，口头告知仪表读数；

在故障设备或事件地点放置替代的照片或图片以模拟故障或不利的条件；

使用历史数据或事先导入的数据替代在计算机上自动更新的真实数据。

- 典型的提供信息的不当方式如下：

当参演人员没有使用程序时询问其是否应使用程序；

询问参演人员是否应该通知某人采取响应行动；

催促参演人员或询问参演人员执行完任务还需多长时间；

询问参演人员是否确认某个响应行动或决策。

- 当参演人员的响应行动可能产生潜在的安全问题或严重偏离演习目的时，监控员可对演习进行干预。典型的需进行干预的情况如下：

人员或机组安全受到威胁；

参演人员的响应行动超出了演习范围；

参演人员的响应严重偏离演习计划和目的，并妨碍演习的进一步实施；

输入信息有误，并妨碍演习的进一步实施和演习目的的实现。

注：干预的目的不是为了提高演习绩效，并且所有干预行动需进行记录，实施了干预的响应行动应视为不满足演习要求。

- 演习评估

为评估应急响应组织对给定情景进行响应的能力及演习目标是否达到，应在演习前确定评估人员，根据演习目标和评估准则对演习进行评估，确定应急组织和人员的应急响应能力，评估内容应涵盖演习情景设计、演习准备和实施（包括指挥协调、响应行动、设施运行、保障能力）、应急预案与执行程序的执行、应急响应设施与设备的适用程度等。为此，需要专门指定一些不担任参演角色的人参与演习评估。

  - 建立评估组

演习前应当建立一个评估组，由演习评估员组成。可根据实际需要设立总评估员。

- 5.1.1评估员

评估员负责评估参演人员和组织的应急响应能力以及整个演习的组织和实施情况，评估应基于演习目的、评估准则以及电厂的标准和程序，并尽可能近距离观察和记录评估对象的表现。评估员需对参演人员的响应行动和演习过程持续记录（包括需要演习后澄清的问题）并关注关键绩效指标，搜集演习期间产生的记录等证明材料。

评估员对于评估范围内演习涉及的场所和区域应当具有无陪伴进出权（如与电厂实际的出入管控存在冲突，在演习组织安排过程中应能确保评估人员到达演习涉及的场所和区域开展评估。），负责评估演习准备和实施情况、参演人员的个人和团队的应急响应行动和能力以及应急设施、设备、物资、文件等准备情况。除非涉及到安全问题，演习过程中评估员不应干预参演人员的响应行动，不能给予参演人员提示。

评估员需具有所在专业领域的丰富的工作经验，可以考虑情景开发人员，也可以由监控员兼任。

- 5.1.2评估员资格要求

评估员原则上从对应的评估岗位的授权人员中选取，要求了解核应急准备、响应、演习相关法规、导则、技术文件及核电厂应急管理相关程序规定，熟悉核应急演习的基本要求和流程，掌握对应评估岗位应急响应相关的各项技能。

  - 评估原则

- 保密原则：评估员需在演习前和演习期间就演习情景对参演人员保密，不得向参演人员进行提示。

- 安全原则：演习不得干扰正常生产活动，并须确保人身安全和机组安全，评估员发现影响人身安全和机组安全的情况时，必须立即制止，并且向总监控员报告。

- 遇疑则停原则：评估过程中遇到问题或演习过程中实际发生异常或事故，可能使参演人员或电厂设备遭遇危险时，评估员有权中断演习，并尽快向总监控员或演习组织者报告或请求帮助。

- 非必要不干预原则：评估员一般不宜直接干预演习的进程，当其断定演习可能产生某种危险，危及人身及机组安全时，应进行制止。评估员应将所发出的任何提示予以记录，并作为演习评估的一部分加以考虑。

- 近距离观察原则：观察时应在不干扰演习人员响应的前提下，尽可能近距离的观察演习人员的响应，应基于演习目的和评估准则以及电厂的标准和程序，充分地识别问题，并发现问题背后的原因。

- 客观公正原则：应当针对每一情景目标制定评估准则，应当将这些准则用于确定每一目标的成功或失败。这些准则应是具体的、定量的和可以观测的。评估员应对演习情况客观公正的进行记录，并依据演习目的和评估准则及相关程序规定进行评估。

  - 评估方法

评估员需对演习期间观察到的事实进行详细记录，演习后将演习记录对照评估准则对演习进行评估，作为演习后相关问题的确认、评价演习绩效和编制总结报告的依据。

评估员需记录的信息如下：

- 事件名称和发生时间；

- 响应岗位（人员）和具体的响应行动；

- 响应行动与预案、管理程序的一致性；

- 是否影响关键绩效指标；

- 观察到的偏差及适用的法律、法规、导则、预案、程序中的要求；

- 观察到的强项及推广建议；

- 需进一步确认的问题等。

此外，由于非演习人员可能正面或负面影响参演人员的响应，所以评估员还应当记录以下内容：

- 监控员插入监控信息的时间和内容；

- 非演习人员对演习的干预内容和时间，以及对演习进程的影响；

- 非演习人员向参演人员提供的资料、工具和提示等。

评估员可在相关演习文件上进行记录，也可在专门的记录本上进行记录，附录D给出了评估记录单示例，供参考使用。

  - 评估准则

演习的评估应基于评估准则。演习前，演习组织者应当针对演习目的和演习情景制定相应的评估准则，用于确定演习目标能否实现以及应急准备是否有效。这些准则应当是具体的、定量的和可以观测的。

附录E给出了核电厂核应急演习评估细则表，供核设施营运单位组织场内核应急演习时参考使用。

  - 评估注意事项

- 5.5.1 演习前

- 按要求参加演习前会议，提前熟悉演习目的、情景及相关评估标准。

- 明确评估对象、评估地点，查阅应急预案和相关管理程序，掌握评估对象的应急响应职责、要求、标准和响应流程。

- 熟悉并充分理解评估内容和评估准则，明确本人所评价的关键响应行动，并事先在评估单中补充评估内容。

- 应指定足够多的评估员，按照演习中涉及的每一个主要响应地点或设施至少设置一名评估员的要求进行控制，为保证评估的有效性和充分性，1名评估员的评估对象不宜超过5人，对于活动较简单的评估对象人数限制可以放宽，但最多也不应超过10人，但对于响应人员较多且行动类似的活动（如火灾响应）可以不受此限制。

- 5.5.2 演习期间

- 按要求佩戴评估员标识。

- 遵守电厂的核安全、辐射安全、工业安全等标准和管理规定。

- 评估演习准备和演习组织实施的情况。

- 对照演习目的和评估准则以及电厂的标准和程序，评估所评估的对象（个人和团队）在演习过程中所表现的应急响应能力。

- 对照演习目的和评估准则以及电厂的标准和程序，评估应急设施、设备、文件等应急准备情况。

- 记录观察到的事实，对评估对象实施的响应行动进行客观、公正的记录。

- 记录发现的弱项以及需要进一步向参演人员澄清的问题。

- 指定专人记录应急响应关键绩效指标。

- 除危及人身安全或机组安全的情况外，不以任何形式（提示、暗示、告知、教练等）干预参演人员的响应，也不能向参演人员澄清观察到的问题。

- 出现意外问题及时向总监控员报告。

- 5.5.3 演习后

- 收集评估对象产生的演习记录，包括各类表格、工作日志、信息传递文件、签到表等，保存电子日志、应急大事记等电子记录。

- 整理、回收演习期间使用的工器具、通讯录、物资和文件等，将应急设施、设备恢复到正常备用状态。

- 24h内完成问题的澄清，使参演人员有机会辨别演习的长处和短处。

- 参加演习后总结会，对应急组织、程序、设施和设备的响应情况及适用性加以评议，向参演人员提供初步的演习绩效结果。

- 编制演习总结报告，评估、确定演习目标和评估准则是“满足”、“不满足”或“未观察到”，列出演习的优点和重要不足（即使目标已经达到），提出需采取的纠正行动，针对报告中确认的不满足的目标和其它不足加以解决。

- 监控和评估管理

  - 监控与评估准备

演习前，演习组织者应组织成立评估员和监控员队伍，并基于演习情景、演习目的和演习总体安排，编制演习监控和评估指南，以便对演习过程进行监控和评估。演习监控和评估指南应包括编制目的、总体安排、评估监控要求及注意事项、演习监控文件和演习评估准则等。其中演习监控文件应包括演习监控表、模拟机导则以及监控单。

  - 演习前监控和评估员会议

演习开始前，演习组织者可组织召开演习前监控和评估员会议，明确人员分工，并针对演习情景、监控和评估注意事项等进行培训或交底。

附录F给出了演习前监控和评估员会议检查清单示例，供参考使用。

  - 意外情况处理

演习期间若出现意外情况（如演习人员受伤），通常由总监控员决定是否暂停或终止演习，对于有监管部门评估的演习，由总监控员与监管部门评估负责人沟通确认是否需要暂停或终止演习，并由总监控员组织通知所有演习人员。

如果重新开始演习，需重新说明和布置演习的相关事项。

  - 演习后监控和评估员会议

应急演习结束后，演习组织者应立即组织召开演习后监控和评估员会议，汇总监控和评估结果以及相关经验反馈，分析应急准备和演习中发现的良好实践和不足，讨论确定初步纠正行动计划，确认演习目的是否达到，并对照评估准则给出初步评估结果。

演习后监控和评估员会议也可以分组或分领域召开，最后由总评估员汇总相关信息。若演习有监管部门进行评估，则应事先与其沟通确认召开演习后监控和评估员会议的要求。

附录G给出了演习后监控和评估员会议检查清单示例，供参考使用。

- （资料性）
演习监控表

首次装料前场内外联合应急演习监控表：

| 演习监控表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演习时间 | 主线情景 | 监控输入 | 监控要点 | 备注 |
| 演习初始条件 | 正常工作日的工作时间，1号机组100%Pn运行； 1号机组辅助变压器正在检修（辅助变4b高压中性点套管破裂，正在进行抢修更换，计划维修时间为5天，已工作3天，预计在2天后完工）； 备用柴油发电机（A）定期试验过程中出现机带润滑油泵故障，维修正在进行该油泵的检修工组（解体检修，有备件，计划在3天后完工）； 2号机组处于热试阶段。 演习初始气象条件：风向SSE；风速：4m/s；无降水。 | 监控单1： 监控员向1号机组当班值长提供演习初始条件的监控单。* | - 总监控员与模拟机和运行控制组沟通是否具备演习开始条件，条件具备后告知运行控制组监控员提供演习初始条件，并宣布演习开始。 - 演习开始后通知各组监控员演习开始。 |  |
| 00:00 | 【00:00】1号机组压力容器直接注入管线出现泄漏，泄漏率为7m3/h。 | 监控单2： 【00:00】模拟机教员插入：1号机组压力容器直接注入管线出现泄漏，泄漏率为7m3/h。* | 需根据总监控员的通知提供。 | 应进入应急待命状态。 |

注：

以*标出关键监控点。

监控单格式见附录B。

- （资料性）
演习监控单

××演习监控单：

| 监控对象（岗位） |  | ××应急岗位/模拟机 | 编号 |  | 编号与监控表中的监控单编号对应，如监控单1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息内容 | ××××××××××××××。 |  |  |  |  |
| 【参考提供时刻】/【实际提供时刻】 |  | 【××:××】/【××:××】 | 提供方式 |  | □口头 □书面 |
| 监控员 |  | ××组或应急岗位监控员 |  | 监控对象（姓名） | ××× |

- （资料性）
模拟机导则

| 演习时间 | 事故情景 | 模拟机控制指令 | 预期响应行动 | 设备故障/恢复指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始条件 | 1号机组100%pn运行； 2号机组100%pn运行； 气象条件：××× | N/A | N/A | N/A |
| 00:00 | 1号机组一回路出现泄漏，1min内达到5.68m3/h，15分钟内扩大到10m3/h。 | 插入如下故障：一回路泄漏率1min内达到并超过5.68m3/h，且在15分钟达到10m3/h。 | - 主控室根据征兆和入口条件进入异常运行程序《反应堆冷却剂泄漏》； - 满足进入应急状态条件后，值长在15分钟内识别出EAL2-SU4“反应堆冷却剂系统的可识别泄漏率大于5.68m3/h，且持续超过15分钟”，向应急总指挥提出应急待命的建议，应急总指挥批准进入应急待命； - ××× | 一回路（冷管段）出现泄漏：泄漏原因不明，无预计恢复时间。 |
| 00:30 | ××× | ××× | ××× | ××× |

- （资料性）
评估记录单

评估日期1)：                    评估地点1)：                    评估员2)：            评估对象3)：

| 序号 | 时间 | 地点 | 评估对象3) | 响应活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1)：事先填好；

2)：事先由评估员签名；

3)：若评估对象较多可给人员编号以便于记录。

- （规范性）
核电厂核应急演习评估细则表

| 序号 | 评估内容 | 评估准则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演习准备 |  |  |
| 1.1 | 演习方案准备 | - 电厂能够按要求编制并生效演习方案。 - 演习方案包含演习名称、目的、类型、时间、地点、参演人员、主事故情景、组织和分工、演习评估等基本要素。 - 演习方案按要求报送上级管理和监管部门。 |  |
| 1.2 | 演习情景准备 | - 主事故情景设计合理、符合事故发展预期逻辑。 - 事故情景经过了模拟机验证。 - 针对演习目的和预期达到的效果，设计了足够数量的支线情景。 - 演习情景演习前对参演人员保密（培训性演习除外）。 - 剂量评价源项与设计的事故情景参数能够匹配。 |  |
| 1.3 | 演习文件准备 | - 电厂能够针对演习情景准备演习监控单、评估单。 - 演习期间需要使用的表格、信息传递文件等准备齐全。 - 演习通讯录（若有必要）准确无误，满足使用需求。 - 电厂能够按要求发布演习公告。 - 演习文件上有明显的演习标识。 |  |
| 1.4 | 演习工具准备 | - 电厂能够按要求准备参演人员、评估员、监控员、观察员等人员标识。 - 电厂能够为演习监控员配备通讯工具，满足情景导控要求。 - 电厂能够为演习车辆、人员办理专用通行证或标识。 - 根据演习情景和演习目的，电厂能够准备演习场地、模拟体、模拟机等，确保能通过真实执行、模拟操作、口头描述等形式检验参演人员能否完成关键响应行动。 |  |
| 1.5 | 演习人员准备 | - 电厂能够按要求成立演习准备组织机构，明确分工，按计划推动演习准备工作。 - 电厂能够准备足够数量满足资质要求的监控员和评估员。 - 电厂能够在演习前对监控员、评估员开展培训，明确演习目标，宣贯注意事项。 - 电厂能够组织评估员、监控员等接触演习情景的人员签署演习保密承诺书。 |  |
| 2 | 初始响应 |  |  |
| 2.1 | 应急状态等级的识别与确定 |  |  |
| 2.1.1 | 应急状态等级的初次划分 | - 达到或超过应急状态分级阈值时，值长能够在规定的时间内识别适用的应急行动水平（EAL）和初始条件（IC）。* - 值长能够正确地进行应急状态分级，并向应急总指挥提出分级建议。* - 对于快速升级的事件（应急状态30min内发生改变），若随后出现的应急行动水平对应更高的应急状态等级，电厂能够相应提高应急状态等级。* - 应急状态一般不做降级处理（对因仪表初始读数不准确或有误，或因初始征兆判断不准确或有误，而将初始应急等级定高了的情况，经核实后可作降级处理），确认满足终止条件后，直接终止应急状态或提出应急状态终止建议（场外应急）。 | 标注“*”的条目为关键绩效指标。下同。 |
| 2.1.2 | 应急状态批准 | - 电厂能够明确各种情况下应急状态的批准人。 - 电厂能够明确各种情况下的内部报告制度，并能够在规定的时间内完成内部报告。 - 电厂能够在满足应急状态条件后15min内完成应急状态或应急状态建议（场外应急状态）的批准。* - 电厂能够批准进入正确的应急状态等级。* |  |
| 2.1.3 | 特殊情况下的分级要求 | - 瞬态事件发生后，应立即采取纠正措施、进行分析判断，与应急行动水平比较，在15 min内给出应急状态的判断。如在15 min内满足以下条件之一，可以不进入应急状态：* - 电厂已恢复正常，经确认没有造成后果，在实施纠正措施的过程中，电厂没有进一步受损。 - 满足其它的终止准则。 - 如在实施纠正措施的过程中，电厂进一步受损，经确认无法恢复正常，则应立即进入应急状态。* - 当前已经结束，在发生后才被确认一些瞬态事件，即使发生时达到或超过了核电厂的应急行动水平，也不应据此进入应急状态。 - 在核电厂正常的预期响应过程中，设定的响应工况或因操纵员正当行为导致的工况即使达到或满足某个应急行动水平，也不应据此进入应急状态。* - 地震、自动停堆失效但手动停堆成功等短暂事件，即使在完成分级前事件即已结束，仍然应该进入相应的应急状态，因为此时不确定事件所产生的后果，需要在进入应急状态后对电厂作必要的认真检查、观察或评价。* - 当多重事件出现时，电厂能够识别所有触发的应急行动水平，应急状态等级为应急行动水平所触发的最高应急状态等级。* - 当应急状态等级相同的多重事件对电厂的安全威胁存在明显的叠加效应时，电厂能够参照应急状态的定义综合判断，必要时考虑适当升级应急状态。* - 事件发生后，在做出应急状态分级前核电厂已达到较低或较高运行模式，则应基于事件发生时的运行模式进行应急状态分级。* |  |
| 2.2 | 应急组织的启动 |  |  |
| 2.2.1 | 应急启动通知 | - 首次进入应急状态后，值长能够组织在规定的时间内发布应急启动通知。 - 电厂能够使用手机短信平台、广播、警笛、电话等冗余且多样的方式发布应急启动通知。 - 应急启动通知内容应包含足够详细的信息以指引电厂人员进行正确的响应。 - 应急启动通知发送范围正确，能够包括所有ON-CALL人员以及相关监管单位人员。 - 应急通知应覆盖整个场区范围，广播音量适中且音质清晰，否则应采取必要的补偿措施。 |  |
| 2.2.2 | 应急组织启动的要求 | - 所有ON-CALL人员能够在收到应急启动通知后按要求做出正确响应。 - 所有ON-CALL人员能够在场内核事故应急预案规定的时限内启动到岗。 - 所有ON-CALL人员能够按要求启动到正确的地点。 - 所有ON-CALL人员到岗后能够按要求完成签到。 - 所有ON-CALL人员到岗后能够按要求正确完成初始响应，包括穿着应急服装、佩戴个人辐射剂量仪表（如TLD/EPD）、检查所需应急物资和文件、启动所需应急设施设备并检查其可用性等。 - 所有ON-CALL人员到岗后能够主动与上级联络，报告到岗情况并获取下一步指令。 - 各专业组组长能够主动了解人员启动情况，并向指挥部报告。 - 电厂能够在规定的时间内宣布应急组织启动。 - 电厂能够考虑当手机短信平台、广播、警笛、公网电话等启动通知手段全部丧失或正常启动地点不可用等极端条件下应急组织的启动安排。 |  |
| 2.2.3 | 运行人员的初始响应要求 | - 应急组织启动前，值长能够代行应急总指挥的职责。 - 值长能够有效的指挥和协调事故或事件的响应直至指挥和控制权移交。 - 初次进入应急状态后15min内，应急组织能够完成场外电话通告和相关监管部门的传真通告。* - 初次进入应急状态且完成场外电话通告后15min内，应急组织能够完成所有场外单位的传真通告。* - 运行人员持续表现出对核安全的关注。 - 运行人员能够对异常做出正确及时的响应，展现出对机组状态的控制能力和团队协作能力。 - 运行人员能够正确使用运行规程、SAMG、应急预案等缓解事故。 - 运行人员与维修、技术支持等专业人员沟通顺畅，能够获得足够的支持。 - 没有被指派去参与应急响应的现场操作员根据要求到指定地点集合。 |  |
| 2.3 | 应急设施的启动 |  |  |
| 2.3.1 | 应急设施启动的要求 | - 电厂能够明确主要应急设施的启动要求，包括启动时间、启动责任人等。 - 各专业组均能够在满足本组最小响应人员要求和应急设施具备功能后，及时宣布应急设施启动。 - 电厂应急设施钥匙管理、出入控制等规定合理可行，能够满足应急响应使用要求。 - 电厂能够在各应急设施内安排专人检查必需设备的启动情况，必要时及时实施干预行动。 - 各应急设施启动后能够及时建立与其它应急设施的通讯，告知其该设施的启动情况。 |  |
| 2.3.2 | 应急设施启动的标准 | - 设施内的主要设备（如通风过滤系统、核应急决策支持系统、计算机与通信系统、照明等）能够正常投用，满足应急响应人员在其中履行职责的要求。 - 技术支持中心内的监测与评价系统和设备能够投入运行。 - 应急指挥中心内的生活水系统、卫生出入口、音视频系统、辐射监测系统、后果评价系统等能够投入运行。 - 环境监测站内的应急监测设备能够投入运行。 |  |
| 3 | 应急处置 |  |  |
| 3.1 | 指挥和控制 |  |  |
| 3.1.1 | 指挥层的响应 | - 应急总指挥到岗后第一时间与事故机组当班值长完成指挥和控制权的交接。 - 指挥层能够向应急组织持续传递和强化绩效目标和管理期望。 - 指挥层能够基于适用的应急预案和管理程序，针对缓解和管理事故的策略和行动进行有效决策。 - 指挥层能够持续关注下列关键绩效指标： - 应急状态分级情况：能够准确理解、讨论应急状态分级情况，针对潜在应急状态升级路径进行充分讨论并安排人员进行跟踪，应急状态发生变化时，能够在要求的时限内批准应急状态（或批准进入场外应急状态的建议），并组织发布应急通知。* - 应急通告、报告完成情况：能够按要求及时批准向场外单位和组织发送的应急通告、报告、新闻通稿等文件。* - 指挥层能够基于机组状态和事态进展准确把握场内和场外应急响应行动的优先级并持续修订。 - 指挥层能够持续关注下列与保护工作人员和公众健康、安全相关设备的操作和抢修有关的活动： - 保护堆芯和乏燃料的安全。 - 尽可能终止任何放射性释放。 - 尽可能减少放射性释放对场内和场外的影响。 - 将机组置于安全稳定状态。 - 对抢修人员采取应急照射控制。 - 指挥层能够快速且考虑周全地发起响应行动，以批准和组织实施场内防护行动措施。* - 指挥层能够及时批准并组织向地方核应急办提出场外防护行动建议。* - 指挥层能够持续关注场内外技术支持、人员征召、资源协调等事项，适时发起和批准应急支援申请。 |  |
| 3.1.2 | 机组状态的控制 | - 值长能够保持对电厂状态的持续关注，能够基于机组状态和事态进展建立和修订响应优先级，合理分配工作任务，并将任务委派给合格的人员。 - 值长能够持续关注下列与保护工作人员和公众健康、安全相关设备的操作和抢修有关的活动： - 保护堆芯和乏燃料的安全。 - 尽可能终止任何放射性释放。 - 尽可能减少放射性释放对场内和场外的影响。 - 将机组置于安全稳定状态。 - 对抢修人员采取应急照射控制。 - 值长在执行应急预案的同时能为主控室人员提供监督，表现出对运行人员及其响应行动的总体指挥和控制，组织开展或决策合适的响应行动。 - 值长在收到应急指挥部成立的通知后第一时间与应急总指挥完成指挥和控制权的交接。 - 运行人员具备整合场内外资源以维持和恢复安全停堆、堆芯/乏燃料冷却、热阱、放射性包容、安全壳完整性、一回路水装量等关键安全功能的能力。 - 运行人员能够根据机组状态对相关缓解或管理策略进行充分讨论，各司其职，持续关注并执行适用的策略、程序和导则以完成机组状态控制任务。 |  |
| 3.1.3 | 指挥调度体系 | - 电厂能够建立并明确规定应急响应过程中的指挥调度体系、内外部接口关系以及职责分工等。 - 指挥层能够基于工作优先级有效确定并分配电厂资源，推动完成各项应急响应行动。 - 各应急专业组组长能够有效控制和调配设施内的人员、物资和设备等资源。 - 应急人员能够接受指挥层的总体指挥和控制，参与决策并开展相关响应行动。 - 应急人员能够向上级及时有效报告工作进展、异常和重要事项。 |  |
| 3.2 | 应急响应行动 |  |  |
| 3.2.1 | 应急人员通用技能要求 | - 应急人员能够掌握并履行其应急岗位职责。 - 应急人员能够对缓解或管理事故的策略和行动进行正确的评估和决策。 - 应急人员能够充分利用并熟练使用应急设施内的白板、图表、操作终端、音视频系统、核应急决策支持系统等工具。 - 应急人员能够使用核应急决策支持系统获取电厂参数、辐射监测数据、气象信息、辐射后果评价结果等应急处置重要信息。 - 应急响应人员能够与合适的对象针对缓解或管理事故的策略和行动进行充分交流。 - 应急组织之间的响应行动、文字记录、信息传递等能够协调一致。 |  |
| 3.2.2 | 应急通告报告 | - 应急状态发生变化后15min内，应急组织能够完成场外电话通告和相关监管部门的传真通告。* - 应急状态发生变化且完成场外电话通告后15min内，应急组织能够完成所有场外单位的传真通告。* - 进入厂房应急及以上应急状态后1h内，应急组织能够完成初始报告发送，并至少每隔1h发送一次后续报告。* - 在事故源项或应急状态级别变更时，应急组织能够立即发送后续报告，之后再至少每隔1h发送一次后续报告。* - 在确认核事故得到有效控制或事故状态变化相对缓慢后，应急组织可每隔4h发送一次后续报告，直至应急状态终止。* - 应急人员能够熟悉应急通告、报告等文件的编制、校核、审查、批准职责。 - 应急组织能够确保应急通告、报告等文件内容完整准确，并按要求完成批准和编码。 - 电厂向场外应急组织的通告和报告包含以下关键信息： - 电厂进入的应急状态等级。 - 事故机组的基本状态。 - 正在实施的响应行动。 - 事故/事件对公众的潜在影响等。 - 应急组织能够对所有接收和发送的文件进行记录并编码，确保记录内容完整，做到有据可查。 |  |
| 3.2.3 | 系统设备抢修 | - 应急抢修人员具备以下技能： - 能够快速诊断并排除故障，或提出处理建议。 - 具备一定的事故缓解能力。 - 掌握必要的辐射防护知识和技能。 - 当面临电厂工况变化时，具备足够的应变能力。 - 应急抢修人员能够与指挥层和主控室共同对响应行动优先级进行审查。 - 应急抢修人员能够识别并跟踪设备和系统的状态和问题。 - 应急抢修人员能够基于电厂状态和响应行动优先级识别并合理安排系统设备抢修活动。 - 组长能够组织应急抢修人员出发前召开短会，短会内容至少包括以下要素： - 说明需要完成的任务内容及职责分工。 - 明确主要工作步骤、存在的风险及防范措施、限制条件和相关经验反馈等。 - 确定工作环境以及行动过程中需要使用的防护用品和采取的防护行动。 - 确定联系方式。 - 清点和确认需要使用的文件资料、隔离要求、工器具和备品备件等。 - 确认没有其它影响任务执行的因素和并行工作等。 - 当需要偏离正常工作流程（包括工作计划、隔离和挂牌、配置控制、放射性照射控制和安全管理）时，应急抢修人员能够进行有效沟通并按照要求获得批准。 - 电厂能够针对极其紧急情况下的系统设备抢修流程和组织形式进行明确规定。 - 应急组织能够为抢修活动提供技术支持、辐射防护和医疗救护、隔离与许可、物资供应等支持，关注消防安全、工业安全。 - 应急组织能够实时掌握和关注系统设备抢修的进展。 - 当出现多机组事故等复杂情况时，应急组织能够增调相关人员，或提出场外支援申请。 |  |
| 3.2.4 | 堆芯损伤评价 | - 技术支持人员能够熟练掌握堆芯损伤评价方法。 - 技术支持人员能够对事故工况进行诊断并对发展趋势进行预测，基于电厂状态和响应行动优先级识别并合理安排技术支持活动。 - 技术支持中心内配备可用于机组事故工况诊断与预测、堆芯损伤评价以及传递事故缓解策略的设备和工具。 - 当堆芯损伤评价软件不可用时，技术支持人员能够使用堆芯损伤评价手册等后备手段。 - 技术支持人员能够与指挥层和主控室共同对响应行动优先级进行审查。 - 基于机组状态和事态进展，技术支持人员能够向指挥层和主控室及时推荐合适的响应行动及其优先级，并根据实际情况及时调整，这些行动包括： - 保护堆芯或乏燃料。 - 终止任何放射性释放。 - 降低放射性释放对场内外的影响。 - 恢复电厂/机组的安全稳定状态。 - 严重事故管理策略的选择。 - 堆芯损伤评价结果能够被应急组织及时获取，并应用于确认或估计包壳损伤和燃料过热的程度、确定合适的应急状态分级、确定缓解行动的优先级，确定辐射后果和需采取的应急防护行动等。 |  |
| 3.2.5 | 辐射后果评价 | - 电厂具有获取事故释放源项、气象参数等辐射后果评价所需要素的可靠途经。 - 辐射后果评价软件能够获取并使用辐射监测小分队的监测数据。 - 辐射后果评价人员熟练掌握评价方法，能够根据机组工况参数、气象参数、地理信息及防护行动相关参数、事故特征和类型以及堆芯损伤状况正确进行事故辐射后果估算。 - 辐射后果评价人员能够将剂量预测结果与辐射监测结果进行综合分析，修正剂量预测结果，并针对最可能的释放途径进行剂量预测，以确定和优化场内/外应急防护行动。 - 辐射后果评价人员能够使用辐射监测小分队获取的空气取样结果或者化学实验室的样品分析结果确定事故源项，定位、跟踪和分析放射性释放。 - 辐射后果评价结果能够被应急组织及时获取，并应用于有关人员安全、派出队伍和人员防护行动选择等的决策。 - 当辐射后果评价软件不可用时，辐射后果评价人员能够使用事故后果快速评价手册等后备手段。 |  |
| 3.2.6 | 应急环境监测 | - 电厂为应急环境监测配备固定环境γ辐射监测站、环境实验室、现场放射性流出物分析实验室、环境监测车和环境介质采样车以及监测仪表和物资等。 - 电厂能够预先规划多条场内/外监测路线和监测点位。 - 电厂宣布进入厂房应急及以上应急状态后，能够按要求开展场内监测。针对近地表上部γ剂量率进行监测，各安保出入口、应急设施和应急集合点为重点，为可居留性评价提供依据；对场内污染区域进行监测，以对其进行评价、划分、标记和控制。 - 电厂宣布进入场区应急及以上应急状态后，能够按要求开展场外监测，事先规划监测路线，为烟羽应急计划区内未采取防护行动的区域提供应急防护行动决策所需的环境辐射水平输入。场外应急监测组织启动后，接受场外应急组织的统一调配。场外监测的主要内容包括： - 1m 高处γ剂量率水平； - 地表污染水平监测。 - 空气取样监测。 - 热释光剂量计（TLD）布设及回收。 - 环境样品取样、海上监测（根据需要开展，内容包括剂量率测量和海水取样）等。 - 应急环境监测人员开始监测前，能够按要求完成如下内容： - 根据事故类型确定监测项目（如γ剂量率、地表污染水平等）。 - 选择合适的的监测仪表（如选择合适的仪表类型和量程等）。 - 对相关物资、通讯设备、监测车辆进行检查，确保取样耗材、参考文件和通讯设备等满足使用需求，对监测仪表进行源检，确保监测仪表可用。 - 按要求收集和评价来自在线监测系统、核应急决策支持系统、电子剂量计以及相关报告等有关辐射状况的数据，确定初始监测地点。 - 有效地召开短会，并确认采取了合适的防护措施。辐射防护人员应审查和评价监测人员照射信息和相关区域剂量率，确保符合ALARA原则，必要时指令监测人员采取进一步的污染防护措施，控制照射剂量，防止超过剂量限值。 - 根据具体情况（应急状态等级以及风向、风速和大气稳定度等气象条件），确定场区监测的点位和路线，原则上监测点应选择在主导风向的下风向，并重点考虑人员比较集中的区域和主要人员通道。后续根据气象条件的变化，对监测路线及时补充和调整。 - 应急环境监测人员能够按以下要求完成测量与分析： - 严格按照最新有效的规程开展相关工作。 - 样品分析过程中使用的化学试剂标识清楚并在有效期内。 - 监测用TLD在布放前经过退火处理，并存储在铅罐中。 - 样品盛装容器、包装材料清洁干净，样品采集后及时进行标识。 - 样品及容器采用双层塑料袋包裹并密封，防止污染扩散及交叉污染。 - 样品制备、测量分析、传递过程中注意人员防护，并确保样品代表性不受破坏。 - 监测任务完成后要对监测车辆及人员体表进行污染监测，发现沾污及时申请去污处理。 - 测量样品用的γ谱仪探头用塑料薄膜包裹，防止探头被沾污。 - 环境监测小分队与应急组织之间能够建立可靠的通讯手段，有效传递和记录监测结果和人员状态。当应急状态和应采取的应急防护行动变化时，能够及时告知相关监测人员，并要求其做好应急防护（如正确穿戴和使用情景需要的防护设备和个人剂量计、服用碘片等）。 - 监测数据有异常时，监测人员能够立即汇报上级。如果核应急集合点不满足隐蔽条件，且非应急人员已隐蔽在其中，能够向上级提出撤离相关人员的建议。 - 当场区有明显辐射水平异常时（剂量率变化为原来的10倍或变化幅度超过1mSv/h），环境监测人员和辐射防护人员应对受影响区域的辐射和污染水平进行评估。 - 若应急设施不具备可居留性时，电厂能够按要求采取相应的防护措施或组织人员撤离，在人员转移前和转移后能够通过广播告知相关人员，并公布临时的通讯方式。 - 监测人员能够在模拟的高剂量率环境和高气载辐射水平环境中实施正确的辐射剂量监测和空气样品采集。 - 监测人员能够熟练收集、包装、标记、运输和分析环境土壤、空气、蔬菜、水体等样品，能够熟练使用监测仪表来定位和跟踪烟羽释放，制定有效的策略以监测释放烟羽的位置和放射性状况。 - 应急环境监测结果记录能够使用标准格式，记录顺序与数据收集顺序及上报顺序一致。 - 监测结果能够被应急组织及时获取和共享。 - 电厂能够与场外应急组织共享各自的环境监测数据。 - 电厂建立应急环境监测的备用手段，丧失部分或全部应急监测能力时，能够通过启用备用监测物资、人工测量、提出场外应急支援等方式获取关键环境监测数据。 |  |
| 3.2.7 | 流出物应急监测 | - 电厂能够连续监测系统和流出物的状态，可用于准确评价当前事故。 - 当流出物监测仪表超量程或不可用时，电厂能够使用确定释放源项和预测场外剂量的备用手段。 - 值班化学人员能够正确采集电厂液态流出物样品，并进行实验室分析，以确认放射性流出物是否超过排放标准、确定事故释放源项等。 - 预计或实际有放射性液体流出物向环境排放时，电厂能够加强对相关在线仪表读数的关注，必要时下达放射性液态流出物监测指令和海上监测的指令。 |  |
| 3.2.8 | 应急防护行动 | - 应急组织能够及时批准并组织实施场内应急防护行动或提出场外应急防护行动建议。 - 应急组织能够根据事故源项、机组状态、应急环境监测和辐射后果评价结果等变化，实时调整场内应急防护行动或场外应急防护行动建议。 - 应急组织能够根据应急响应的需求合理制定场内应急人员的应急防护行动，主要包括：* - 应急响应行动中应急照射的预评价。 - 穿戴防护用品的指导。 - 个人的辐射剂量监测。 - 控制受照剂量的指导。 - 放射性污染控制。 - 当监测到有放射性释放时，立即提出场内禁止饮水、饮食的防护行动建议。 - 实施辐射防护现场指导与监护。 - 应急组织能够根据应急响应的需求合理制定场内非应急人员的应急防护行动，主要包括：* - 撤离事故场所。 - 暂时隐蔽在场区建筑物内。 - 服用碘片。 - 当场区剂量率水平达到规定限值时，撤离场区。 - 辐射监测和去污。 - 个人简易防护措施。 - 电厂能够建立可靠的下达防护行动指令的途经，下达的指令应准确、具体、可执行性强。 - 电厂能够根据应急状态或气载放射性碘的释放情况，合理选择稳定碘片的服用时机，并通过全厂广播等方式通知场区人员。 - 电厂人员能够按照通知要求发放和服用稳定碘片并记录，碘片存储场所应配备使用说明书或简要说明，指导碘片的服用。 - 电厂能够按照如下方法控制场区食物和饮水的摄入： - 当刚出现放射性释放或释放突然增大时，在未完成辐射后果评价前，应先暂停场区食物和饮水的摄入，并通过全厂广播等方式通知场区人员。 - 当辐射后果评价结果显示未达到食物和饮水控制的干预水平时，应及时解除食物和饮水的限制指令，并通过全厂广播等方式通知场区人员。 - 对可能受影响的设施进行放射性评估，对于内部无放射性污染的设施，解除食物和饮水的限制指令。 - 应急组织能够合理制定场外应急防护行动建议，其中初始场外应急防护行动建议的确定主要依据应急状态，后续场外应急防护行动建议的确定主要依据场外环境辐射水平与相应操作干预水平的比较结果。场外应急防护行动建议主要包括：* - 人员隐蔽、服碘、撤离。 - 食物及饮水限制。 - 临时性避迁或再定居。 - 其它补充防护措施。 - 场外防护行动建议的提出和批准应具有优先性，当电厂边界已监测到放射性上升或首次达到场外应急状态时，电厂应急组织能够立即评价场外辐射风险，并于15min内提出场外防护行动建议，并在提出后15min内通过书面形式向场外应急组织提出。* - 一旦出现需要变更场外应急防护行动的指示（环境辐射水平超过相应操作干预水平）时，电厂能够在指示出现后15min内识别并变更场外应急防护行动建议，并及时向场外应急组织提出。* - 应急组织能够与所在省核应急组织建立及时有效的沟通，配合其开展场外应急防护行动。 |  |
| 3.2.9 | 集合、清点与撤离 | - 电厂制定管理制度规定非应急人员集合、清点与撤离的流程和方法。 - 厂房应急状态时，在事发场所内的非应急人员能够获得并按照指令撤离到附近的安全区域内，并由工作负责人在安全地点进行集合清点。 - 场区和场外应急时，场区内所有非应急人员能够获得并按照指令立即到就近的应急集合点集合。 - 所有到达核应急集合点的非应急人员，在未得到撤离指令前，能够在作为核应急集合点的建筑物内隐蔽，并关闭门窗。 - 电厂能够及时开展核应急集合点的可居留性评估。 - 电厂能够为各核应急集合点设置人员清点终端等设备辅助提高人员清点的效率和准确率。 - 电厂能够在30min内确定现场非应急人员的集合清点情况和人员失踪名单及其大概位置。 - 电厂能够制定管理制度规定失踪人员搜救的流程和方法。 - 电厂能够提前合理规划非应急人员撤离所需车辆、撤离路线和撤离方式等。 - 电厂能够根据集合清点结果安排撤离车辆的数量和行驶路线。 - 指挥层能够根据风向、环境监测结果、辐射防护建议合理选择撤离路线。 - 非应急人员撤离前，电厂应能够与地方核应急组织充分沟通，达成一致意见，确认安置点并申请交通保障措施。 |  |
| 3.2.10 | 应急照射控制 | - 电厂能够确保应急响应人员（包括来自外援单位参加应急响应的人员）因履行应急响应任务而接受的照射满足如下原则： - 满足正当性要求。 - 尽一切可能避免因接受应急照射而发生确定性健康效应。 - 尽可能合理地采取各种措施使应急响应工作人员接受的辐射剂量保持在职业照射的最大单一年份剂量限值以下，否则应向接受照射的人员说明辐照情况、相关的危险和可能的后果，坚持自愿与组织安排相结合的原则，并应事先估算应急照射剂量的大小和准备好合理可行的防护措施。 - 对不同类型的应急响应行动采用不同的应急照射剂量控制水平。 - 明确规定并严格履行应急照射审批手续，根据预计剂量确定不同的审批权限，并对参与应急响应行动的工作人员的受照剂量进行记录。 - 满足下列任意一项要求的应急响应人员在执行应急响应任务前应办理应急照射审批单： - 执行应急抢修、运行操作等活动时可能遭受辐射照射的工作人员。 - 场区及以上应急状态下，场区内监测到放射性上升时，在应急设施以外从事应急响应任务的人员。 - 应急设施内剂量率水平已经超过 1mSv/h 时，仍需要在该应急设施内值守的人员或者是应急设施内监测到放射性后多次值守的人员。 - 当预计剂量超出当前应急照射审批表批准的应急响应行动组别的人员。 - 电厂能够根据需要为接受应急照射的人员采取如下应急照射控制措施： - 接受应急照射前进行应急照射的预评价，包括照射情景、照射途径的预测、内外照射剂量的预估算，以及拟采取的防护措施的评价。 - 佩带TLD和具有报警功能的EPD，按要求佩戴辐射防护用品。 - 正确使用控制源项、屏蔽、实施远距离操作和控制受照时间等方法。 - 严格控制食物和饮水，按要求服用稳定碘片。 - 在人员、设备、场所受到放射性污染时，采取适当的去污措施。 - 应急终止后，电厂能够向接受应急照射的人员通告他们所接受的剂量和可能带来的健康危险。相关人员能够根据其所接受的应急照射状况与受照剂量大小，在受照后及时并定期接受有关的健康检查；若有内污染，还应进行内污染检查。 |  |
| 3.2.11 | 出入通道控制 | - 电厂能够根据应急状态等级在场区设置不同的控制区域，实施不同级别的出入控制和场内交通管制。 - 电厂能够根据事故情况，在场内设置辐射进出控制点以限制污染扩散。 - 电厂能够建立专门的指挥调度系统，确保控制命令能及时准确下达到相关人员。 - 场区出入控制期间应能够保证承担应急响应任务的人员和车辆进出的需求。 - 针对受事故影响较严重的区域，必要时划出隔离区，严格管控人员和车辆出入。 - 当出现以下情况时，电厂能够对应急设施建立并有效使用应急出入控制，对进入人员进行污染测量： - 电厂进入场区及以上应急状态。 - 场区内监测有放射性释放。 - 得知事故机组即将产生放射性释放。 - 当保卫控制中心丧失可居留性时，电厂应能够继续实施出入控制和实体保卫。 - 当场外支援人员需进入现场时，电厂能够提供快速进入现场的出入控制保障。 |  |
| 3.2.12 | 医学救护 | - 现场救护能够遵循迅速有效、自救互救、先重后轻、保护抢救者和被抢救者的原则。 - 报警人能够及时准确地完成报警，接警人能够获得全面、有效的信息。 - 接警后，救护车和救护人员能够在规定的时间内出动。 - 医学救护过程中，急救人员能够保持与上级的有效沟通。 - 电厂能够安排人员接应救护车和医护人员，以便于精确定位伤员。 - 医护人员能够关注现场环境，如是否有放射性释放或地震、火灾等。 - 现场医学防护能够完成以下主要任务： - 必要时向应急人员和非应急人员发放碘片，并指导服用。 - 对体表污染的人员进行污染检测和去污处理。 - 判断伤员有无内污染，必要时及早采取阻吸收和促排措施。 - 收集、留取可供估算所受内照射剂量的生物样品。 - 填写辐射损伤人员登记表，并根据初步分类诊断将潜发急性放射病、放射复合伤和内污染严重者转送到场外专业医学应急支持单位，转运途中能够正确收集和处理产生的放射性物品，持续跟踪伤员情况并及时向上级汇报。 - 伤情危重不宜立即运送者能够就地抢救，待伤情稳定后及时外送。 - 参加现场救护的人员能够按要求穿戴防护用品，必要时采取轮换作业和使用抗放药物。 |  |
| 3.2.13 | 应急补救行动 | - 电厂依据《城市消防站建设标准》建设消防站，组建专职消防队，配备消防专职人员、消防车等资源。 - 现场发生火灾时，电厂能够完成如下行动： - 报警人及时准确报告火灾情况，相关信息包括但不限于：火灾发生地点、火势情况、燃烧物、已采取的措施、报警人姓名、联系电话。 - 接警人能够获得全面、准确的信息并记录，通知消防人员和上级岗位。 - 火灾目击者能够按要求实施火灾一级干预。 - 运行人员能够按要求启动二级干预队，根据消防行动卡实施火灾二级干预。 - 接警后，消防车和消防人员能够在规定的时间内出动。 - 消防人员能够根据着火点、火灾类型和火势情况等制定合适的灭火措施。 - 灭火过程中，消防人员能够保持与上级的有效沟通。 - 电厂能够安排人员接应消防车和消防员，以便于精确定位火灾位置。 - 消防人员能够关注现场环境，如是否有放射性释放或地震等。 - 消防队员着装规范，能够按要求穿戴防护用品，必要时采取轮换作业和使用抗放药物。 - 消防车能够顺利通行各实保门岗。 - 按要求对火场区域进行交通管制及警戒。 - 必要时电厂能够及时申请场外支援，启动火灾四级干预。 - 发生地震时，电厂能够完成如下行动： - 及时启动地震灾害应急预案。 - 满足核应急状态分级条件时，按要求宣布进入相应的应急状态。 - 运行人员加强监视，根据运行规程稳定和恢复机组状态。 - 安排人员对厂房和构筑物进行检查，并进行安全评估。 - 非应急人员按要求撤离到室外应急集合点。 - 发生台风灾害时，电厂能够完成如下行动： - 根据地方气象部门的台风预报以及电厂气象铁塔/地面气象观测站的风速观测数据，启动台风灾害应急预案。 - 满足核应急状态分级条件时，按要求宣布进入相应的应急状态。 - 按要求采取停止高空作业、加固厂房和构筑物、检查应急物资、疏通排水系统等措施。 - 灾害响应结束后安排人员对厂房和构筑物检查，并进行安全评估。 |  |
| 3.2.14 | 公众信息沟通和舆情应对 | - 电厂能够具备舆情监测的能力，定期收集和及时了解社会公众和新闻媒体信息。 - 电厂能够根据要求向场外提供公众信息通告文稿和新闻稿。 - 公众信息通告文稿和新闻稿编制及时，内容准确并容易被公众理解，不应出现过于专业的术语，对外提供前按要求经过审批。 - 能够根据要求选派电厂代表，在场外应急组织或政府部门举办的新闻发布会上说明或回答传媒或公众代表所关心的问题。 - 能够根据场外应急组织或政府部门的要求，承办新闻发布会。 - 监测到不当舆情时，能够立即报告，并对舆情采取控制措施，针对相关报道中的错误或不实信息予以及时干预和修正。 - 必要时能够及时向场外提出舆情处置支援申请，通过地方政府或国家新闻媒体机构采取进一步的措施。 |  |
| 3.2.15 | 滞留现场人员的保障 | - 电厂能够向滞留现场人员提供基本生活保障，包括饮食保障，提供休息和卫生场所等。 - 电厂能够向滞留现场人员提供医疗健康保障，关注人员身体或精神状态，必要时提供相应的帮助，包括身体状态恢复、心理疏导等。 - 电厂能够根据SOER 2013-2向滞留现场人员提供情感需求保障，必要时提供相应帮助，包括人员安抚、善后处理、亲人沟通等。 |  |
| 3.2.16 | 场外应急支援 | - 电厂能够识别潜在的应急支援需求，根据需求与应急支援组织或单位签订支援协议，具备需要时能够获取和调配场外资源的能力，包括但不限于应急物资、人员和技术、监测技术、医学救援、交通保障等。 - 电厂能够建立应急支援单位、支援设备和支援物资的清单，并进行定期更新。 - 各专业组能够根据实际响应需求，提出应急支援申请，应急支援申请内容应具体便于执行，且要包含支援内容、技术要求和接口人等关键信息。 - 指挥层能够根据各专业组所提出应急支援事项的优先级，适时批准并组织向场外发出支援请求。 - 提出应急支援申请后，电厂能够安排专人与支援提供方进行联络对接，沟通支援内容、接应点、支援物资和装备型号、支援人员数量及相关信息、入场时间、入场要求、后勤保障等具体细节。 - 当场外支援人员需进入现场时，电厂能够提供快速进入现场的出入控制保障。 - 应急支援到达接应地点后，电厂能够完成如下主要工作： - 明确支援物项和（或）人员的调度关系和任务分工。 - 告知支援人员电厂的基本情况、存在的风险、所需安全防护措施等，并为支援人员提供必要的安全防护物资、通讯工具等。 - 协助落实外部支援人员的后勤保障。 - 应急支援工作结束后，电厂能够对场外支援人员进行必要的辐射监测，记录应急照射信息；能够对场外支援的设备或物资进行辐射监测，必要时实施去污或作为放射性废物处理。 - 收到场外发来应急支援申请时，电厂能够及时给予答复，密切跟踪支援任务开展情况。 |  |
| 3.1.17 | 厂址多机组事故响应 | - 电厂应急指挥层能够跟踪每个机组满足应急状态分级条件和应急行动水平的情况。 - 应急指挥层能够针对事故情况及发展趋势展开充分讨论，并根据核应急预案合理确定应急状态等级，基于任务的紧迫性及对公众健康和安全的影响确定响应行动的优先级。 - 电厂具备在发生多机组放射性同时释放或多释放点（单机组）的严重事故或极端事件后进行场外剂量评价的能力。 - 电厂能够根据事故情况，区分响应优先级并合理分配资源以支持应急响应。 - 电厂能够区分各机组的状态、优先级和行动安排，以避免在各机组间引起混淆。 - 应急指挥层能够根据需要，增调应急人员或向场外应急组织和单位请求支援。 |  |
| 3.1.18 | 发生敌对行动时的响应 | - 电厂能够按要求启动应急预案，并采取相应行动。 - 满足核应急状态分级条件时，按要求宣布进入相应的应急状态。 - 电厂能够向安保、运行等应急处置人员提供合适的防护措施。 - 报警人及时准确报告敌对行动情况，相关信息包括但不限于：地点、人物、时间、已采取的措施、现场状态、报警人姓名、联系电话。 - 接警人能够获得全面、准确的信息并记录，通知安保人员和上级岗位。 - 运行人员按照运行规程、应急预案、大面积损伤缓解导则、SAMG等稳定和恢复机组安全状态。 - 必要时及时按要求启动备用应急设施或协调在现场的应急处置人员转移到指定的设施内躲避，对设施内的人员进行清点，包括对派出人员的跟踪。 - 应急处置过程中，场内外各组织和单位之间保持有效的沟通。 - 必要时按要求申请场外支援，并按要求向公安、消防、医疗和其它场外救援组织进行通知。 - 为执法机构、场外救援力量和车辆（消防车、救护车等）提供集结区域。 - 与场外单位和部门讨论和确定保护应急组织转移的措施，并确保现场设立安全通道（设定的路线、武装护卫、车辆等）。 - 持续进行环境辐射监测，并考虑对场外备用应急设施、敌对行动指挥部和其它响应机构集结区域的影响。 - 沟通协调相关行动以保护由执法机构确定的犯罪现场。 |  |
| 3.2.19 | 应急交接班 | - 初次进入应急状态时，若应急岗位担当人（正选人）非ON-CALL人员，则其应在条件允许时启动到岗，ON-CALL人员在其到岗后可作为其助理或准备做下一班人员。 - 电厂能够明确应急状态下应急响应人员的交接班制度。 - 应急组织能够安排合适的人员完成制定支持24小时应急响应的交接班计划、确定下一班人员清单和交接班时间、提前通知下一班人员等工作。 - 指挥层能够按要求审查和批准交接班计划。 - 应急组织有可靠且有效的通讯手段通知接班人员。 - 应急组织能够为接班人员提供交通工具等后勤保障。 - 交接班双方能够按照交接班制度进行交接班。 - 交接班双方使用交接单等形式完整和准确地传达交接班信息，并达成一致，明确权责交接时间。 - 指挥层人员交接班后，能够清晰界定指挥和控制权的转移，并在应急设施内宣布。 - 应急指挥层能够在确认所有岗位（包括就地响应人员和技术支持人员）完成交接班后，宣布应急交接班完成。 |  |
| 3.2.20 | 应急状态终止 | - 电厂程序中能够明确规定应急状态终止的条件。 - 宣布应急状态终止前，应急组织应针对下列应急状态终止条件进行充分讨论和评估： - 引发应急的原因已经确认，引发应急的故障、事件或条件已被排除，或对反应堆及其安全相关系统的安全已不再构成威胁。 - 反应堆及其安全相关系统处于稳定和安全状态。 - 向环境的放射性物质释放已经有效地控制在电厂技术规范限值之内。 - 应急状态终止并非像进入应急状态那样极其紧急，故一定要慎重并充分确认满足终止条件。 - 应急待命、厂房应急、场区应急状态终止的批准权属于电厂应急组织，场外应急状态终止批准权属于国家核事故应急协调委员会，并由省核事故应急指挥部宣布。 - 应急状态终止后电厂能够使用广播、短信等冗余、多样的手段通知应急人员。 - 应急状态终止后，电厂能够在15min内完成场外电话通告和相关监管部门的传真通告。* - 应急状态终止且完成场外电话通告后15min内，应急组织能够完成所有场外单位的传真通告。* |  |
| 3.2.21 | 电厂恢复 | - 电厂能够根据事故造成的损坏、安全性能降级程度和场内/外放射性污染程度来讨论并制定电厂恢复规划方案。 - 电厂能够采取有效措施，恢复电厂正常的秩序，并就场内/外恢复活动与场外应急组织进行协调，考虑的主要恢复措施包括： - 查明事故造成的损坏程度和范围，使机组恢复正常运行状态或转入安全停堆状态。 - 必要时对反应堆的安全性重新评估，实施维修及恢复行动计划。 - 继续监测场内/外地表辐射水平以及土壤、植物、水等样品中的放射性污染水平，并估计恢复期内对工作人员、公众造成的剂量。 - 对高辐射剂量区域进行出入控制。 - 清除场内放射性污染，进行放射性废物的处理和处置。 - 电厂能够确保应急组织和恢复期组织进行全面充分的交接。 - 恢复期的剂量限值应当采用电厂正常运行时的剂量限值。 - 在最初数日内，每隔24h向场外应急组织发送一次恢复期报告。 - 应急状态终止后30天内，向场外应急组织提交核事故最终评价报告。 |  |
| 3.3 | 演习总结 |  |  |
| 3.3.1 | 演习总结会 | - 应急演习结束后，演习组织者能够立即组织召开总结会，汇总监控评估结果和相关经验反馈，分析应急准备和演习中发现的良好实践和不足，讨论确定初步纠正行动计划。 - 若演习有监管部门进行评估，则应事先与其沟通确认召开演习总结会的要求。 |  |
| 3.3.2 | 演习后的恢复 | - 演习结束后，能够确保应急设备恢复到正常备用状态，应急物资管理者负责补充消耗的物资，使用过的程序、表格等文件应有专人收集。 |  |
| 3.3.3 | 演习总结报告 | - 演习总结报告能够按要求组织编制和批准，在演习结束后30日内发布并报送场外单位和组织。 |  |
| 3.3.4 | 演习发现问题的跟踪 | - 电厂能够针对演习发现的问题建立跟踪机制，实现闭环管理。 - 对于总体评价为不合格的应急演习，演习组织者能够组织实施纠正性演习，纠正性演习的条件、内容和参演人员应与之前不合格演习相类似，且必须包含不合格演习中暴露出的问题要素。 |  |
| 3.4 | 应急设施设备管理 |  |  |
| 3.4.1 | 应急设施管理通用要求 | - 应急设施设备能够满足在风、雨、地震、夜间的恶劣环境下使用的条件。 - 应急设施钥匙管理、出入控制等规定合理可行，能够满足应急响应使用要求。 - 电厂能够为可用于场外支援的应急设备办理相关牌照和证件，满足场外支援的要求。 - 电厂能够为场内/外移动设备预留适配的接口。 - 关键应急设施内的人员能够定期且及时获取事故简报，且简报至少包括以下内容： - 机组的基本状态。 - 已采取和计划采取响应行动的优先级。 - 事故缓解策略和设备抢修相关活动内容。 - 应急状态变化和防护行动建议情况。 - 放射性释放状态，包括释放路径和场区辐射水平等。 - 应急设施内的应急照明能够满足建筑照明相关设计规范中“正常照明因故障熄灭后，需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明”的要求。 |  |
| 3.4.2 | 应急指挥中心的管理 | - 应急指挥中心能够收集、储存、显示电厂工况信息，能够获取辐射后果评价所需全部信息。 - 应急指挥中心与其它核应急设施之间能够实现两种以上的通讯方式。 - 电厂根据相关法规要求在应急指挥中心等关键应急设施内配备一定数量的卫星电话。 - 电厂针对应急指挥中心的撤离制定了明确可行的准则和计划，撤离期间能够使用广播、短信等冗余、多样的方式通知应急人员，并公布临时联系方式。 - 应急指挥中心能够周期性地进行辐射监测，并且将监测结果告知设施内的人员。 - 应急指挥中心能够及时启动通风过滤系统并且在应急期间正常运行。 - 当出现以下情况时，电厂能够对应急指挥中心建立出入控制，对进入人员进行污染测量： - 电厂进入场区及以上应急状态。 - 场区内监测到放射性释放。 - 得知事故机组即将产生放射性释放。 |  |
| 3.4.3 | 技术/运行支持中心的管理 | - 技术/运行支持中心能够实时获取机组关键参数。 - 技术/运行支持中心与其它核应急设施之间能够实现两种以上的通讯方式。 - 设施内配备白板等工具，安排专人实时跟踪主要工作任务及进展和应急抢修人员派出情况等。 - 电厂针对技术/运行支持中心的撤离制定了明确可行的准则和计划，撤离期间能够使用广播、短信等冗余、多样的方式通知应急人员，并公布临时联系方式。 |  |
| 3.4.4 | 备用应急设施的管理 | - 所有备用应急设施内的资源能够支持应急人员在安保威胁、恐怖袭击和极端条件下的响应需求。 - 备用应急指挥中心与其它核应急设施之间能够实现两种以上的通讯方式。 - 相关备用应急设施能够具备执行包括损坏评估和恢复准备在内的技术评价活动的能力。 - 备用应急指挥中心、远程停堆室等备用应急设施内具备进行场外应急通告、报告的能力，能够根据需要进行场外应急通告、报告以支持电厂响应。 - 当正常的应急设施不可用、收到敌对行动威胁或正在经历敌对行动等极端条件下，电厂能够快速识别并启动备用应急设施。 - 应急组织能够及时有效地通知需要转移到备用应急设施的应急人员。 - 应急人员能够充分利用和熟练使用备用应急设施内的白板、图表、操作终端、音视频系统、核应急决策支持系统等工具。 - 备用应急设施内的设备启动和运行正常，能够满足应急响应要求。 - 各备用应急设施内能够安排专人检查设备状态和物资配备情况，并实施必要的干预行动。 - 备用应急设施启动后能够及时建立与其它应急设施的联系，告知其该设施的启动情况。 - 电厂编制了备用应急设施和正常应急设施之间转移的方案或行动计划。 |  |
| 3.4.5 | 核应急集合点的管理 | - 电厂能够根据生产、办公场所的布置和人员分布情况，合理规划和设立核应急集合点。 - 电厂能够根据场内核事故应急预案要求在核应急集合点配备应急物资。 - 电厂能够制定管理制度并按要求管理核应急集合点，包括日常维护、定期检查、设立集合点负责人、启动和使用要求等。 - 场内以及核应急集合点处设置明显标识，能够保证集合点的可识别性。 |  |
| 3.4.6 | 应急设备管理 | - 电厂能够根据自身堆型、厂址特点和可能的事故类型开发适用的核应急决策支持系统，并能满足厂址单机组和多机组事故期间的使用需求。 - 电厂能够依据适用的法规和导则建立并维持以下组织之间可靠、冗余、多样的信息交流途径，确保应急组织之间能充分交流、共享关键信息： - 场内应急设施之间。 - 场内各应急组织之间。 - 场内应急组织与辐射监测小分队等分支机构之间。 - 场内与场外应急组织之间。 - 通讯设备的配备能够确保场内应急组织之间和场内外应急组织之间建立多样和冗余的通讯渠道，相互有效传递以下信息： - 机组状态和事故发展情况。 - 工作任务开展情况。 - 人员状态等。 - 仪表类应急设备能够获得定期校准或检定。 |  |
| 3.5 | 其它关注事项 |  |  |
| 3.5.1 | 应急文件准备 | - 电厂针对各关键应急岗位编制了“应急响应行动单”等指导性文件。 - 电厂针对核应急决策支持系统、应急指挥中心可居留性系统等关键应急设备编制了操作指导文件。 - 根据场内核事故应急预案在应急指挥中心、技术支持中心、主控室、远程停堆室、备用应急指挥中心等重要应急设施内配备应急文件，可以获取满足应急响应要求的电厂规程、程序和应急预案等。 - 重要应急设施内配备应急文件清单。 - 应急设施内配备的应急文件与应急文件清单保持一致。 - 能够对应急设施内的应急文件实时更新，保证文件完整有效。 - 制定管理制度，并按要求定期对应急文件进行检查。 - 应急人员熟悉各应急设施内文件的准确位置，并能快速找到需要的文件。 |  |
| 3.5.2 | 应急物资准备 | - 根据场内核事故应急预案在关键应急设施内储备足够数量的饮用水、应急食品等生活物资。 - 根据场内核事故应急预案在关键应急设施内储备辐射防护用品、通讯工具、洗消设备、（辐射）医疗设备等应急物资。 - 电厂制定应急物资管理文件，并严格落实管理要求。 - 应急物资的数量、型号、性能、存放地点、保质期等要素与管理要求一致。 - 应急人员熟悉各应急设施内物资的准确位置，并能快速找到需要的物资。 |  |
| 3.5.3 | 其它 | - 所有ON-CALL人员和参演人员均取得相应岗位的授权，且在有效期内。 - 演习期间参演人员态度端正，不做与演习无关的事情。 - 应急设施内的干扰和噪声水平能够得到适当的控制，禁止演习无关人员出入。 - 演习期间参演人员电话沟通时能够强调“这是演习”。 |  |

注：不同核电站程序规定可能会与本附录有差异，应以各自程序规定为准。

- （资料性）
演习前监控和评估员会议检查清单

| 序号 | 检查内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分发评估监控指南或确认已分发评估监控指南、评估员、监控员胸牌、通讯工具、道具等资料和演习物资。 |  |  |
|  | 宣贯保密要求，并召集评估监控员在保密承诺书上签字或确认已签字 |  |  |
|  | 核对评估员和监控员的联系方式 |  |  |
|  | 检查演习目的，包括：评估员是否能够对演习人员进行教练，如果可以确认教练时机。 |  |  |
|  | 明确情景时间和演习时间，包括应急状态分级、应急通告和报告、应急组织启动、应急防护行动等。 |  |  |
|  | 对事故情景依据进行解释说明，包括事故情景与外部经验反馈、FSAR或PRA的分析等的关系。 |  |  |
|  | 明确每一个评估员和监控员的职责分工。 |  |  |
|  | 检查所有监控表、监控单。 |  |  |
|  | 解释模拟的维修和实际的维修的区别。 |  |  |
|  | 明确可能的意外情况及其处理方案。 |  |  |
|  | 回顾以往应急响应组织的强项和弱项，以及过去演习出现的重大偏差。 |  |  |
|  | 宣贯评估员和监控员要求和注意事项，强调非意外情况不要干预演习人员的行动。 |  |  |
|  | 明确所有的评估标准。 |  |  |
|  | 回顾以往演习评估员和监控员的强项和弱项，及特别的注意事项。 |  |  |
|  | 参照演习方案和演习当天工作安排事先编制人员和电厂安全注意事项，包括正在开展的工作、免扰设备和序列。 |  |  |
|  | 明确演习后的安排。 |  |  |
|  | 回答相关问题，常见问题如下： - 监控技巧； - 评估技巧； - 如果允许，教练和培训的先决条件和技巧； - 什么是非授权的暗示，如何避免。 |  |  |

注：

已完成的条目在“完成情况”列里打“√”，未完成条目在“备注”列里说明原因。

- （资料性）
演习后监控和评估员会议检查清单

| 序号 | 检查内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求并确保参演人员完成以下工作： - 将各自区域恢复到演习前状态； - 收集演习期间产生的日志、表格、记录； - 将所有的文件和记录移交给设施监控组组长/总监控员； - 会议签到单。 |  |  |
|  | 向所有参演人员分发演习意见反馈表。 |  |  |
|  | 指定人员负责进行会议记录。 |  |  |
|  | 确保演习发现的问题得到充分讨论以识别问题和确定后续持续改进工作： - 必要时询问相关问题，对问题进行讨论和澄清； - 对于需要长时间讨论的问题，推迟到会后讨论； - 识别那些需在会后跟踪和与参演人员联系的问题。 |  |  |
|  | 引导参演人员完成以下工作： - 按照专业组分组，并讨论15-30分钟； - 对演习进行评价； - 填写演习意见反馈表。 |  |  |
|  | 专业组评价完成后，完成以下工作： - 召集所有参演人员召开演习总结会； - 让每个专业组负责人统一反馈本组识别的问题； - 确保所有参演人员都有发言机会； - 关注问题识别的讨论而非问题的解决； - 检查与演习目的有关的问题是否进行了充分的讨论； - 对应急响应组织的整体表现进行总体评价。 |  |  |
|  | 回顾演习情景以向参演人员澄清发生的事件及预期的响应。 |  |  |
|  | 向参演人员提供初步的演习绩效结果。 |  |  |
|  | 强调参演人员没有发现的问题。 |  |  |
|  | 会后召集所有评估员和监控员对演习目的和识别的后续问题进一步进行审查和分级。 |  |  |

注：

已完成的条目在“完成情况”列里打“√”，未完成条目在“备注”列里说明原因。

参 考 文 献

[1].HAD 002/01-2019 《核动力厂营运单位的应急准备与应急响应》

[2].美国核电运行研究所指南 INPO 14-003 应急演练与演习指南