| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

高温气冷堆核电厂建设阶段核岛及常规岛热力系统防腐保养导则

Guideline for anticorrosion maintenance of thermal system of nuclear island and conventional island in high temperature gas-cooled reactor nuclear power plant during construction phase

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	1

引言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总则	3

5 防腐保养管理要求	4

6 设备及系统的防腐保养方法	5

7 建设阶段的设备防腐保养	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件主要依据DL/T 956火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则、NB/T20246 压水堆核电厂调试阶段设备的保养要求、NB/T25032 核电厂二回路压力容器停用保养导则的规则编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出。

本标准起草单位：西安热工研究院有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司。

本标准主要起草人：张瑞祥、刘锋、李志容，王庆武，张青雨，胡杨，詹英杰，孙云雪，韩传高，马晓珑，董雷，余俨，李长海，吴寿贵，刘俊峰。

引  言

高温气冷堆核电厂核岛和常规岛热力系统中，与水、汽接触的部分基本为无防腐措施的裸金属（碳钢、低合金钢、中铬合金钢、奥氏体不锈钢等）。这些设备材料在建设阶段的腐蚀问题，不但可能会影响到设备的正产投运，还可能会降低设备的服役寿命。核电厂建设阶段设备材料腐蚀的腐蚀控制，贯穿着核电厂机组建设的整个过程，包括运输、厂内保管、安装、调试等。本文件规定了高温气冷堆工程建设阶段（运输、厂内、安装、调试）核岛压力容器内侧、核岛水系统和二回路水汽系统中无防腐措施的裸金属的防腐保养要求。

本文件主要依据DL/T 956 火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则、NB/T20246 压水堆核电厂调试阶段设备的保养要求、NB/T25032 核电厂二回路压力容器停用保养导则的要求，并结合高温气冷堆示范电站设备防腐保养执行的程序规定，为使用者制定核电厂建设阶段设备防腐保养技术管理规定提供参考。

高温气冷堆核电厂建设阶段建设阶段核岛及常规岛热力系统

防腐保养导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核电厂建设阶段核岛及常规岛热力系统在工程建设阶段设备的防腐保养管理要求、保养方法和技术要求。

本文件适用于高温气冷堆核电厂在工程建设阶段热力设备及系统的防腐保养，压水堆核电厂、钠冷快堆核电厂等可根据实际情况参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 956  火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则

DL/T 889  电力基本建设热力设备化学监督导则

NB/T 20426  压水堆核电厂调试阶段设备的保养要求

NB/T 10558  压力容器涂敷与运输包装

NB/T 20001  压水堆核电厂核岛机械设备制造规范

NB∕T 20233  压水堆核电厂核蒸汽供应系统设备的清洁和清洁度要求

NB/T 20436  压水堆核电厂水化学控制

NB/ T 20526  压水堆蒸汽发生器出厂水压试验要求

NB/T 25032 核电厂二回路压力容器停用保养导则

NB/T 25071 核电厂常规岛及BOP机械设备工程建设阶段腐蚀管理导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高温气冷堆high temperature gas cooled reactor

采用包覆颗粒燃料，石墨作为慢化剂和堆芯材料，惰性气体作为反应堆冷却剂，且出口温度高的反应堆。

【来源：GB/T 4960.2-1996】

    - 建设阶段建设阶段 construction phase

核电厂从第一罐混凝土浇筑到投入商业运行的时间。

- 防腐保养 anticorrosion maintenance

以控制设备腐蚀为目的而开展的维护工作。

总则

- 热力设备及系统，在制造、运输、厂内保管、安装、调试过程中，凡与大气、水、化学介质、应力等腐蚀源接触的设备，均应采取有效、合理、经济性良好的防腐保养措施，以保证设备状态良好。

- 应建立、健全工程建设阶段热力设备及系统的防腐保养管理和监督体系，明确核电厂各个职责部门的责任分工，实施工程建设阶段热力设备及系统防腐保养的全过程管理与监督，可参照NB/T 25071相关要求。

- 应根据机组建设阶段热力设备及系统的腐蚀源变化情况，选择合适的防腐保养方法，建立监督方法及指标。

- 宜建立腐蚀数据管理数据库，并将热力设备及系统在制造、运输、厂内保管、安装、调试及正式运行阶段与腐蚀相关的数据信息录入到腐蚀数据库中，便于开展设备及系统的腐蚀全寿期管理，腐蚀数据库应包括但不限于以下信息：

- 系统、设备的基本信息，包括但不限于系统图纸、材质、服役环境 、腐蚀防护方法。

- 系统、设备的腐蚀经验反馈信息。

- 日常检查记录信息。

- 腐蚀缺陷管理，包括缺陷产生原因分析、处理情况及后期跟踪情况。

- 检查规程。

- 预防性防腐大纲。

- 应建立建设阶段工程防腐大纲，并根据机组建设阶段热力设备及系统的腐蚀源变化情况，编制防腐保养技术执行文件，对热力设备及系统采取适宜的防腐保养措施。

- 应重视经验反馈，充分吸取其他行业的先进管理及技术经验，提高热力设备及系统的防腐保养水平。

- 应建立定期巡检制度，对热力设备及系统的保养效果状况进行定期检查，总结经验，不断改进。

- 设备防腐保养工作实施过程中，应形成完整的文件记录。

防腐保养管理要求

设备制造阶段防腐保养管理

- 设备制造阶段，设备制造工艺应参照NB/T 20001相关要求进行。

- 制造方应参考NB/T 20233进行工作区划分和建立。

- 制造方应做好防腐质量控制，符合采购技术规格书或约定的标准要求。

- 设备制造过程中，应在关键工艺步骤设置质量控制点，采购方进行工序见证，验收合格后放行。

- 设备密封试验及打压试验时，应根据设备材质严格控制介质中有害元素的杂质含量，水质应符合NB/T 20526要求。

- 在制造厂的仓储期间，应建立保养措施和定期巡检制度，发现问题应及时整改。

设备运输阶段防腐保养管理

- 制造方应根据设备的特点和材质，参照NB/T 10558进行设备的包装。

- 设备运输前，应设置质量控制点，采购方与制造方共同按照技术要求进行检查，验收合格后放行。

- 制造方应编制设备运输过程中的紧急处理预案，如设备运输过程发生包装破损，应按照预案进行紧急补救处理。

厂内保管阶段防腐保养管理

- 到货验收中，核电厂应收集设备随箱资料、工程保养等上游技术文件，检查设备的腐蚀状况，记录设备在运输阶段的防腐保养措施执行情况，如存在防腐保养措施失效的情况，应查找防腐保养措施失效的原因，并根据实际情况，恢复制造厂采取的防腐保养措施或建立新的防腐保养措施，保证设备在厂内保管阶段的保养效果。

- 设备在保管阶段，应根据设备包装形式、保养措施、材质等级等因素，对设备进行妥善的存放。

- 核电厂应建立巡检制度，确定到厂设备的巡检内容、巡检频率、检查方法、记录及处理规定，并根据设备到厂情况，建立并更新巡检台账。

安装阶段防腐保养管理

- 设备安装过程中，应严格按照相关标准进行管道的施工，对于使用奥氏体不锈钢和镍基合金部件的重要设备，施工可参照NB/T 20001进行。

- 施工单位应制定工艺管道内部清洁度控制及防异物方案和措施，对重要的施工节点，应设置质量控制点。

- 分系统安装完成后，按照不影响设备安装工作和安装人员安全的原则，应尽快建立防腐保养措施，并将系统纳入到定期巡检范围，对保养效果进行定期监督和记录，发现问题及时处理。

调试阶段防腐保养管理

- 调试试验程序编制、审查及执行过程中，应充分评估系统介质下材料的腐蚀风险，避免引入设备材料发生腐蚀的风险。

- 应建立设备调试后的防腐保养措施及监督检查指标，保养措施的选择应考虑当地的冻结因素。

- 定期对设备防腐保养效果进行评估，发现问题及时处理，并将相关情况录入设备腐蚀数据库。

- 核岛水系统及常规岛热力系统安装完成后，宜进行化学清洗，以去除建设阶段设备、管道内的锈蚀产物，保证设备正常运行阶段的汽、水品质。其中，宜进行化学清洗的核岛水系统包括核岛余热排出系统、核岛屏蔽冷却水系统、核岛支承冷却系统；宜进行化学清洗的常规岛水汽系统包括凝汽器、凝结水管道、给水管道、轴封加热器、低压加热器（水侧、汽侧）、抽汽管道、除氧器、高压加热器（水侧、汽侧）、启停堆系统、主蒸汽管道等。化学清洗后，应尽快采取适宜的防腐保养措施。

设备及系统的防腐保养方法

热力设备及系统常用的保护方法见表1。

表1 热力设备及系统常用保养方法

| 保养方法 | 技术要点 | 先决条件 | 控制指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充氮保养 | 向设备密闭空间内填充氮气，使设备内部保持干燥、正压环境，防止湿空气漏入到设备内部 | 1) 设备具有较好的密封性； 2) 氮气来源现场易得（可通过氮气瓶或制氮机供应）。 | 系统压力0.01MPa～0.03MPa；氮气纯度＞98% | 设备在运输、厂内保管期间的保养 |
| 干风干燥保养 | 通过干风在设备内流通，降低设备内部空气湿度。对于开口较小的设备，可采用干风直排的方式进行保养；对于密闭性较好的设备，可采用干风循环的方式保养。 | 1)设备开口较小； 2)可形成干风循环回路； 3)干风机及管道布置不影响其他施工。 | 相对湿度小于50% | 1)系统安装完成后； 2)调试完成后 |
| 压缩空气干燥保养 | 通过脱水、除油的压缩空气在设备（或系统）内流通，降低设备（或系统）内部空气湿度。一般采用检修压缩空气作为压缩空气的来源。 | 1)稳定的压缩空气来源； 2)压缩空气的使用不影响其他设备的生产运行。 | 相对湿度小于50% | 1) 安装完成后； 2) 设备进水调试完成后 3) 系统化学清洗后 |
| 干燥剂干燥保养 | 向密闭设备内加入干燥剂，通过干燥剂的吸潮作用来降低设备内部空气湿度 | 1)设备及系统可实现较好的独立的密封； 2)干燥剂更换便利； 3)干燥剂状态便于监测。 | 干燥剂维持工作状态 | 1)设备运输阶段； 2)系统安装完成后。 |
| 氨水-联氨湿保养 | 向系统中加入氨-联氨配制的水溶液，使金属表面形成碱性、无氧的水环境 | 1)系统调试完成； 2)加药系统调试完成。 | 氨水调节pH值至10.0～10.5；联氨含量200～300mg/L | 二回路给水系统进水调试完成后 |
| 缓蚀剂湿法保养 | 向系统加入缓蚀剂配制的水溶液，使金属表面形成保护性膜层 | 1)系统调试完成后； 2)加药系统调试完成。 | 缓蚀剂浓度依据厂家推荐浓度 | 高温气冷堆设备冷水却水系统、余热排出系统等调试完成后 |
| 防锈油保养 | 向设备金属表面涂抹防锈油，隔绝金属与空气的接触 | 1)设备具有较好的密封性； 2)缓蚀剂易从设备表面清除，不影响检查和施工人员的安全。 | 按照防锈油厂家推荐方法使用 | 设备运输、厂内保管期间 |

建设阶段的设备防腐保养

通用防腐保养要求

防腐保养方法的选择应考虑实际条件、可操作性和经济性，不应影响设备的制造、安装、调试及检查工作。

在设备制造、运输、厂内保管、系统安装、调试等各个环节，应强化防腐技术细节的管控，尤其是镍基合金和奥氏体不锈钢部件，应避免Fe及卤素离子的污染。

对于核岛水系统（核岛余热排出系统、核岛屏蔽冷却水系统、核岛支承冷却系统、厂用水系统），湿法保养过程中应避免使用挥发性碱化剂。

湿法保养过程中，当室外或室内温度低于零度条件下，应根据实际情况采取防冻措施（伴热、循环等）。

除设备、系统进行检修、检查、试验外，应维持设备的防腐保养状态；系统完成检修、检查、试验后，应尽快恢复系统的保养状态。

设备制造过程中的防腐保养

应按照设备的清洁度等级要求，在相应的工作区内完成设备的加工、装配及包装。

设备制造使用的材料，应存放在具有湿度控制的室内，相对湿度控制不高于40%。

镍基合金或奥氏体不锈钢部件加工过程中，切割、装配及吊装工具的选择，应参照NB/T 20233。

镍基合金或奥氏体不锈钢部件，加工过程中接触的切削液、无损检测中使用的渗透剂、胶粘带及可剥落漆、焊接用水溶纸等，腐蚀性离子限值应满足NB/T 20233要求。

设备、管道加工过程中，吹扫使用的压缩空气应进行过脱水、脱油处理，压缩空气露点温度低于-40℃。

设备打压试验时，应根据设备材质情况对水质进行管控，水质应符合NB/T20526要求；水压试验后，应采用干燥压缩空气（露点温度低于-40℃）对设备进行吹扫、干燥。

设备经验收合格后，应按照NB/ 10558要求尽快完成设备的包装，并采取适宜的保养措施。

运输期间的防腐保养

设备在运输期间，应根据设备重要程度、防腐实施的便利性以及厂内保管阶段防腐保养措施的可持续性，选择充氮保养、干燥剂干燥保养或气相缓蚀剂法中的一种或多种联合的方式进行防腐保养。

对于整体出厂的容器类设备，应采用充氮法对设备进行保养。设备按照NB/T 10558包装完成后，应进行气密性实验，首先用氮气对容器内的空气进行置换，当排气的氮气纯度大于98%后再进行升压，升压至0.05MPa后进行保压30min压力不降为充装合格。运输过程中，容器内氮气压力应维持在0.01MPa～0.03MPa。

对于装箱运输的部件，宜将干燥剂或气相缓蚀剂同部件共同装箱。

运输期间应对管道两端进行有效封堵，防止运输过程中空气中的水分进入到管道内部，条件允许情况下可向管道内放入气相缓蚀剂进行防腐。

系统所用的阀门，运输前应使阀门处于关闭状态，并对阀门进行妥善的包装，避免阀门在运输过程中出现机械损坏，阀门进出口应设置临时的盖板。

系统所用的泵组，运输期间应对泵的进出口设置临时密封盖板，避免潮湿空气进入泵组。

厂内保管期间的防腐保养

处在保护或保养状态的设备应保持此状态至保管期结束，并开展定期存查，以保证保护或保养的有效性。

对于运输期间采用充氮保养的设备，应维持充氮保养状态一直到现场安装阶段，定期（每周）对氮气压力进行检查，如存在氮气压力低于1kPa的情况，需用氮气瓶对系统进行充氮。

设备宜在室内存放，如在室外存储，需采取防雨、防晒措施，下部应垫起，至少距地面 100mm。

管道应存放在室内，下部应垫起（至少距地面 100mm）。检查管道的封堵情况，对松动的堵头进行加固，对缺失封堵的管子进行内部检查，确认内部无杂物后重新封堵。

阀门和管件应存放在室内，在安装前应置于包装箱中。包装拆除后，阀门及管件应在仓库内的硬化地面上存放，小尺寸 阀门、管件可上架摆放，不得存放在积水处。

对于使用干燥剂保养的设备，应按照两周1次的频率进行湿度及干燥剂状态检查，当环境湿度高于50%时，应更换干燥剂。

对于使用气相缓蚀剂保养的设备，应定期（每月一次）对设备保养情况进行检查评估，如存在腐蚀倾向，应查找腐蚀产生的原因，并对防腐措施进行持续改进。

安装期间的防腐保养

对于采用气相缓蚀剂和干燥剂防腐的设备，在安装前将干燥剂、气相缓蚀剂等取出并进行检查，避免残留。气相缓蚀剂取出前，需对设备进行充分的通风。

采用充氮保养的容器，在安装前需对设备进行充分的通风，并对设备内部的氧含量进行监测，当容器内氧浓度与环境一致时，方可进入设备进行检查、施工。

设备及管系在组装前，应对其内部进行异物检查，必要时应用干燥、无油的压缩空气（露点温度低于-40℃）吹扫或吸尘器吸附。

阀门液体压力试验和上密封试验应以洁净水或除盐水为介质，试验合格后应立即采用干燥、无油的压缩空气（露点温度低于-40℃）将水渍吹干。

奥氏体不锈钢、镍基合金设备、管道，在切割、打磨、装配及吊装过程中应避免铁污染，工具应参照NB/T 20233进行选择。

奥氏体不锈钢、镍基合金设备、管道，在无损检测中使用的渗透剂、胶粘带及可剥落漆、焊接用水溶纸等材料的选择上，应控制腐蚀性离子的含量，腐蚀性离子限值应满足NB/T20233要求。

设备、管道施工完成后，应将设备、管道内部清理干净，并及时进行封堵，防止异物进入设备、管道内部。

压力容器及蒸发器安装完成后，应尽快通入干燥、无油的压缩空气（露点温度低于-40℃），对压力容器及蒸汽发生器一回路侧进行压缩空气保养法保养，保持系统维持微正压，避免环境中的潮湿空气漏入到系统中。

核岛水系统（核岛余热排出系统、核岛屏蔽冷却水系统、核岛支承冷却系统、厂用水系统），应进行水冲洗和系统水压试验。对于无奥氏体不锈钢或镍基合金材料的系统，水压试验溢出水水质应符合表2要求（NB/T 20436）；对于含奥氏体不锈钢或镍基合金材料的系统，水压试验溢出水水质应符合表3要求。水压试验后，宜采用压缩空气法或干风法进行保养，维持出风口空气相对湿度不高于50%。

表2水压试验（无奥氏体不锈钢或镍基合金材料系统）溢出水水质要求

| 编号 | 项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cl-, μg/L | ≤150 |
| 2 | F-, μg/L | ≤150 |
| 3 | SO42-, mg/L | ≤150 |
| 4 | pH（25℃） | ≥10.5 |
| 5 | 外观 | 目视澄清透明 |

表3 含奥氏体不锈钢系统水压试验溢出水水质要求

| 编号 | 项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（25℃） | 9.3～9.8 |
| 2 | 联氨, μg/L | 500～1000 |
| 3 | 溶解氧, μg/L | ≤100 |
| 4 | 氢电导率（25℃）, μs/cm | ≤0.5 |
| 5 | Cl-, μg/L | ≤10 |
| 6 | SO42-, mg/L | ≤10 |
| 7 | 铁, μg/L | ≤50 |

常规岛分系统安装完成后，应进行分段打压，对于无奥氏体不锈钢或镍基合金材料的系统，水压试验溢出水水质应符合表2要求；对于含奥氏体不锈钢或镍基合金材料的系统，水压试验溢出水水质应符合表3要求。水压试验后，宜采用压缩空气法或干风法进行保养，维持出风口空气相对湿度不高于50%。

对于汽轮机系统，宜采用干风法进行保养，维持出风口空气湿度不高于50%。低压缸排汽口，宜放置干燥剂，以降低系统湿度，确保防腐保养效果。

调试阶段的防腐保养

核岛水系统及常规岛水汽系统在进水调试前，应维持干保养状态。

核岛水系统（厂用水系统、设备冷却水系统、屏蔽冷却水系统、余热排出系统、反应堆压力容器支承冷却系统）在调试前，核电厂应根据实际情况，完成缓蚀剂的选择及控制标准的建立。调试阶段核岛水系统的水质控制指标应与设备正式运行阶段的水质控制指标一致，水质控制指标应符合表4要求。调试完成后，如换热管内锈蚀严重，宜采用化学清洗的方式清除。清洗工艺及监督指标可参照DL/T 956执行。化学清洗后，宜采用压缩空气法进行保养或按照正常运行阶段的水质要求进行湿保养。

表4 核岛水系统水化学控制指标要求

| 编号 | 项目 | 控制指标 | 建议取样频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓蚀剂, % | 根据缓蚀剂厂家要求 | 1次/周 |
| 2 | pH（25℃） | 根据缓蚀剂厂家要求 | 1次/周 |
| 3 | Cl-, μg/L | ≤150 | 1次/周 |
| 4 | SO42-, mg/L | ≤150 | 1次/周 |
| 5 | F-, μg/L | ≤150 | 1次/周 |

常规岛水汽系统分系统调试过程中，水质指标应符合表2要求。调试完成后，应放尽系统内残水，采用压缩空气法或干风干燥法进行保养。

常规岛凝结水系统及给水系统调试完成后，如设备内部锈蚀严重，宜采用化学清洗的方式清除。清洗工艺及监督指标可参照DL/T 956执行。化学清洗后，宜采用压缩空气法进行保养，维持出风口空气湿度不高于50%。

机组启动前的二回路冷态冲洗，应按照机组正常运行过程中二回路冷却剂的流向进行分回路冲洗，前一回路冲洗合格后再开展下一回路的冲洗。冲洗水质达到表3要求后，才可进入蒸汽发生器。二回路冲洗完成后，宜采用氨水-联氨法对二回路系统进行湿法保养，通过加氨调节pH值至10.0～10.5，加联氨提高系统内联氨含量至200mg/L～300mg/L。

机组热态冲洗及汽轮机冲转阶段，应严格控制二回路的水汽指标，满足相关标准要求。