团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

核电厂关键敏感设备管理指南

Guideline for Single Point Vulnerability Equipment of Nuclear Power Plant

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目  次	II

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则	3

4.1 SPV设备识别	3

4.1.1识别条件	3

4.1.2 SPV设备清单	3

4.2 SPV设备敏感部件识别	4

4.2.1 敏感部件识别流程一（FMEA方法）	4

4.2.2 敏感部件识别流程二（故障树分析方法）	5

4.3 SPV设备缓解策略分析	6

4.4 日常管理要求	7

4.4.1 技术管理要求	7

4.4.2运行管理要求	9

4.4.3 维修管理要求	9

4.4.4 工作控制领域管理要求	10

4.4.5 采购与仓储管理	11

4.4.6 大修管理	11

4.5 SPV标识管理要求	12

4.5.1 软件标识	12

4.5.2 文件标识	12

4.5.3实物标识	12

4.6 人员管理要求	13

4.6.1 SPV设备工程师	13

4.6.2 SPV维修负责人	13

4.7 SPV设备闭环管理	14

4.8 临时SPV设备管理	14

4.9 潜在临时SPV设备管理	15

5 管理流程	16

附录A 关键敏感设备管理流程	17

附录B 潜在临时SPV设备参考清单	18

参 考 文 献	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：核电运行研究（上海）有限公司 中核核电运行管理有限公司  苏州热工研究院有限公司 山东海阳核电有限公司

本文件主要起草人：喻松、雷青松、曹双华、王欣、尚宪和、武涛、曲天佐、昌正科、曾春 王启峰、姜向平、凌世情、陶佳林、陈锋、臧家林、吴起

引  言

2019年9月，中国首部核安全白皮书《中国的核安全》发表，其中表明：发展核能是中国政府既定的方针政策，中国以煤炭为主的能源结构，决定了我们必须发展清洁、高效能源，这样才能进一步保护环境，促进蓝天保卫战更好地实施。从能源的多样性角度，中国也要除了火电、水电、新能源以外，核能是作为一个重要选项。

核能的发展必须以安全为基础，而决定核能安全的关键要素往往是掌握在一小部分设备中，这类设备就是关键敏感设备。参照意大利经济学家帕列托著名的“二八定律”，机组80%的可靠性提升依赖20%的关键敏感设备，设备管理策略应该集中80%的资源和时间管理好这些关键敏感设备，争取设备管理的最大效益，确保核电机组的运行安全。

目前，国内核电厂之间通过同行交流的方式在核电厂关键敏感设备管理方面形成一定的共识，但是仍处于基本依赖于其内部管理要求的阶段，行业内缺乏统一的作业规范和标准要求，不利于核电厂的安全管理，也不便于相关监管部门监督管理。国内核电站经过二十多年的发展，在核电厂关键敏感设备管理方面已经积累了丰富的理论和实践经验，当前迫切需要一个管理标准指导核电厂关键敏感设备管理方面的工作。

在上级单位的大力帮助下，核电运行研究（上海）有限公司有关专家编写了《核电厂关键敏感设备管理指南》，本指南在明确核电厂关键敏感设备管理进行了规定和说明，对提高核电厂关键敏感设备管理的效率和规范等方面具有实际的指导意义，对促进核能行业的健康发展具有重要意义。

核电厂关键敏感设备管理指南

# 范围

本标准规定了核电厂关键敏感设备的定义、敏感部件分析、缓解策略分析、技术管理要求、标识管理以及人员管理等相关要求。

本标准适用于核电厂关键敏感设备管理工作。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20281    《核电厂设备可靠性管理导则》

EPRI Single Point Vulnerability (SPV) Process Guide  2020

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

设备 Equipment

- 能够在系统中独立地完成某一特定功能的一种实体。

关键敏感设备Single Point Vulnerability (SPV)

- 具有单点敏感性的设备，是指单个设备故障即可导致电厂停堆、停机、降功率、功率大幅度波动的设备，关键敏感设备作为关键1级（CC1）设备管理。

关键设备（Critical Component，简称CC）

- 指对电站的核安全和机组发电具有关键作用的设备。为进一步突出重点，关键设备又细分为关键1级（CC1）和关键2级（CC2），CC1即关键敏感设备（SPV）。

重要设备（Non critical Component，简称NC）

- 指对电站的核安全和机组发电具有重要作用，或通过维修可以避免重大设备损失、降低成本的设备。

一般设备（Run-to-failure，简称RTM）

- 指除关键和重要设备之外的其他设备。

敏感部件 Vulnerability Component

- 关键敏感设备中可更换的最小单元，该单元通常是设备的部件、元器件及辅助支持回路的环节，该单元的故障即可导致其所在设备故障，进而导致停堆、停机、降功率、功率大幅度波动。

缓解策略 Mitigate Strategy

- 通过识别关键敏感设备中影响停机、停堆风险因素，所制定的改进措施。

临时SPV设备（Situational SPV）

  - 在某些特定条件（如冗余设备因缺陷或计划工作退出运行/热备用）时，非SPV设备满足SPV识别条件CC1-a（引起自动或手动停堆、停机）时，成为SPV设备。

潜在临时SPV设备

  - 在某些特定条件（如冗余设备因缺陷或计划工作退出运行/热备用）下，非SPV设备将因满足SPV识别条件CC1-a(引起自动或手动停堆、停机)时而成为SPV设备，这一类非SPV设备在某些特定条件之外的状态称为潜在临时SPV设备。

计划性临时SPV设备

  - 由于列入计划内的预防性维修等PM项产生的临时SPV设备。

非计划性临时SPV设备

  - 由于突发性的设备缺陷产生的临时SPV设备。

临时SPV引发设备

  - 因故障或退出运行而产生临时SPV的设备。

关键维修

  - 复杂性高或风险高、需要详细的或针对性的维修规程或方案来指导实施的工作，不执行程序将可能导致安全或质量上的风险。

重要维修

  - 复杂性较高、有一定风险、需要编制维修规程或方案来指导实施的工作

备件包(Bill of Material，简称BOM）

  - 设备的备件清单。

设备管理归口部门

  - 承担各电厂设备管理归口职责的部门，比如各电厂设备管理处。

设备管理责任处室

  - 直接承担各电厂设备管理职责的处室，比如设备管理部门、维修部门、燃料操作部门、技术支持部门等。

# 总体原则

  - 4.1 SPV设备识别

  - 4.1.1识别条件

  - 关键敏感设备（SPV）是指发生单一设备故障，将产生核电厂无法承受的后果，即为关键1级设备，比如下述后果：

- 引起自动或手动停堆、停机；

- 引起大的功率扰动，幅度≧10%FP；

- 非计划进入LCO要求的降模式，无法在线检修或不能在限期内完成修复的设备；

- 无法在线对其进行检修，且该设备的故障使得机组无法保持长期稳定运行。

  - 4.1.2 SPV设备清单

为了便于电厂SPV设备管理，需编制SPV设备清单。如果电厂已有设备分级报告，则SPV设备清单应根据设备分级报告编制，并与设备分级报告保持一致。如果电厂的设备分级尚未最终完成，则应由设备管理责任处室根据SPV设备识别条件确定SPV设备，由设备管理归口责任处室汇编成SPV设备清单。

电厂设备管理归口部门负责组织编制和升版SPV设备清单，设备管理归口部门负责编制、校核、审核，设备管理责任部门会签，由设备管理归口部门负责人批准。

SPV设备清单应及时更新。SPV设备清单有调整时，设备管理归口部门应及时升版，并根据升版后的SPV设备清单修改生产管理系统中的设备分级信息。

  - 4.2 SPV设备敏感部件识别

针对SPV设备需要对其进行薄弱点分析，即查找导致该设备故障的敏感部件。

机械设备及大型设备一般采用FMEA方法进行敏感部件分析,逻辑控制系统一般采用故障树分析方法进行敏感部件分析。

4.2.1 敏感部件识别流程一（FMEA方法）

- 选择设备：所有经过设备分级确定的SPV设备均需要进行敏感部件的识别。

- 资料收集：为开展敏感部件的识别工作，设备工程师首先需要收集以下的图纸和文件资料：图纸，包括系统流程图，电气接线图，仪控逻辑图等；设计文件，包括系统设计手册，技术规格书，设计规范书等；运行规程，包括应急运行规程，通用运行规程，非正常运行规程，正常运行规程等；系统维修历史（CM）。

- 划分边界：SPV设备敏感部件识别的边界应包括SPV设备本身、该设备的电气控制回路、仪表测量回路、保护回路、联锁回路、辅助系统部分或全部。在边界划分过程中，应对每个边界进行编号，并说明与其它设备或其它专业之间的接口描述；编号规则“BJ-XX-NNN”，其中BJ代表边界，X代表专业代码（机械MM，电气ME，仪控MI），NNN为流水号，每个边界应分别描述，并说明边界部件的功能及影响分析工作的归属。一般来说，测量仪表与被测部件的固定、密封等均纳入被测部件分析范围，而测量仪表或仪器本身则纳入测量回路部件分析范围。

- 列写部件清单：根据所确定的分析边界，列出所有边界内的部件清单，如果该部件已有设备编码（即已纳入设备管理）也需要纳入该清单中进行再次分析。

- 设备功能分析：首先应根据边界划分，确定边界外系统或设备的功能假设，如“上层母线电源认为是可靠的”。其次，根据系统规范书或设计手册中要求的系统功能，列出SPV设备的功能，并对该设备的功能进行关键度分析，确定该分析边界内设备承担的SPV功能。功能列写时应尽可能详细，能够定量的尽量采用定量数据进行描述，同时明确功能失效的具体描述和后果影响，按照该功能失效后果针对判断条件进行功能分级。最后，设备功能分析得到的功能应进行编号，编号规则“FNN”其中F代表功能，NN代表功能的流水号。

- SPV功能清单：根据设备功能分析结果，梳理该分析边界内设备或部件承担的SPV功能，形成SPV功能清单。

- 部件SPV功能分配：根据分析边界内的部件功能，把SPV设备的功能分解到各部件功能中，明确各部件是否承担了SPV设备功能，具体承担了哪些SPV设备的功能。

- 部件故障分析:针对部件结构，结合部件在系统中的运行工况特点和部件理论上存在的故障模式，确定部件可能会发生的故障模式，对于小概率的故障模式可以不进行分析。设备的故障模式确定时不考虑由于部件本身在设计、制造等过程中产生并遗留的原始缺陷或不足。针对部件本身存在原始缺陷或不足，电厂应通过修理、更换或变更等手段来消除这些原始缺陷或不足，而不是通过提升部件的敏感度来管理该部件。

- 故障影响分析:针对分析得到各部件可能的故障模式，分析和确定各故障模式对该SPV设备功能的影响程度，并与该设备的功能编号进行对应。

- 敏感部件识别:根据部件故障的影响分析结果，再结合该SPV设备功能分级的结果，确定部件的故障模式及其后果确定分级结果。部件的详细分级得到的最高级别作为该部件的分级结果。分级结果为CC1的部件即为敏感部件，所有边界内部件分级结果为CC1的部件即为该SPV设备的敏感部件。所有分析结果应进行记录。

4.2.2 敏感部件识别流程二（故障树分析方法）

故障树分析方法进行敏感部件识别主要用于逻辑控制系统。利用故障树分析方法时需要首先对该SPV设备的所有SPV功能进行分析，列出针对上述SPV功能的所有故障模式，具体功能分析按照本导则4.2.1章节对流程描述中的1~6步骤执行。

SPV设备功能分析得到的每一项SPV功能故障模式应分别作为顶事件进行分析，确定引起该顶事件的故障原因（或故障模式），即子事件，再结合该子事件，查找产生该子事件的故障原因（或故障模式），作为该子事件的下一级子事件。

故障树分析方法中，下一级子事件是其上级事件的故障原因或故障模式。

故障树分析过程中会产生大量的“或门”或“与门”，一旦分析过程中出现“与门”，该事件或子事件分析即终止；所有“或门”相关的部件故障模式必须分析至下一层子部件的故障模式，直到分析到最小可更换部件的故障模式为止。

分析过程中，每一个子事件均应注明与该事件直接相关的部件及部件的故障模式，以供后续的缓解策略分析使用。

敏感部件只存在于“或门”相关的子事件所对应的部件中，分析得到的“与门”相关子事件所对应的部件不作为敏感部件，该部件的故障导致的是冗余功能丧失，故该部件的分级最高只能识别为关键二级（CC2）部件。

故障树分析过程中，顶事件到各子事件需要结合逻辑图或控制图进行分析，子事件相关的部件应从逻辑控制图中逐个部件进行查找和分析。

采用故障树方法进行敏感部件识别时，由于只把SPV设备的SPV功能失效模式作为顶事件进行分析和识别，故分析只能识别出该部件是否属于敏感部件，对于识别得到的非敏感部件，分析过程中无法直接识别非敏感部件是否属于重要部件，也无法识别所有关键二级部件。如果需要识别非敏感部件的分级，则需要把设备的重要功能失效的故障模式作为顶事件再次重新分析。

故障树分析方法的流程如下：

- 确定顶事件，如反应堆自动停堆、汽轮机停机、发电机停机、变压器跳闸、主泵跳闸等。

- 列出导致顶事件发生的子事件，即该子事件相关的部件脱扣信号，包括误动作、误信号导致的脱扣。

- 分析这些脱扣信号产生的原因，并层层深入分析，直至找到可更换的最小部件单元。双重及多重故障导致顶事件发生的情况不在SPV故障树分析范围。

以下是故障树分析的样例，供参考使用：

  - 4.3 SPV设备缓解策略分析

对于识别出的SPV设备和部件，需要进行缓解策略分析，以减少或消除SPV设备故障的风险。

SPV设备缓解策略分析涉及到运行、维修和设备管理等多个专业，应成立一个跨专业的工作组，开展缓解策略分析工作。缓解策略分析按照《附录A-SPV设备缓解策略分析过程记录》要求进行，分析的内容包括技术、维修及运行三个领域分别进行，通过各领域在SPV故障模式预防和故障后果缓解的技术手段分析，结合电厂现有的管理手段，查找管理和技术方面存在的偏差，针对偏差制定纠正行动计划，实现SPV故障模式的缓解。

SPV故障模式缓解策略分析过程中需要对各问题进行审查，确认和问题都已在电厂相关的管理或技术文件中得到规定，并且在日常工作中已经得到有效的实施，否则应制定相应的纠正行动计划。每个SPV故障模式的具体分析按照《附录B-敏感部件缓解策略分析过程数据表》要求进行。

针对识别出所有敏感部件的故障模式进行缓解策略分析；类型相同，运行条件相近的设备可以作批量分析。

缓解策略分析结果及相应的纠正行动计划，相应的纠正行动计划录入管理行动进行跟踪管理。

  - 4.4 日常管理要求

除了执行SPV设备的缓解或消除策略外，必须加强日常管理以减少SPV设备的失效风险。主要是要强化“关键敏感设备故障零容忍”的理念，其管理手段主要体现在提高SPV设备管理的“可见性、优先性、严格性”。

SPV设备的日常管理要求涉及到技术、运行、维修、工作控制、采购与仓贮、大修、经验反馈等领域，须在相关领域的管理程序进行落实。

在公司年度预算、人力资源需求、设计变更优先级等资源需求方面，SPV设备的相关的管理活动有优先投入权，以消除和减少SPV失效风险。

    - 4.4.1 技术管理要求

通过以下内容，建立健全的PM策略。

- 确保设备所有的失效模式均有相应的预防性维修活动预防。

- 通过对设备修前状态（As-found）的跟踪评价和趋势分析，来持续改进维修策略。

- 核安全法规、导则；

- 电厂运行质量保证大纲、维修大纲；

- 国务院各部委和地方行政规章、管理条例，国家或相关行业的标准，包括

- ASME、IEEE、RCC 等设计时遵循的国际标准；

- FSAR 及其技术规格书；

- 设计文件（包括竣工文件）；

- 供货商的文件（设备运行、维修手册，系统设计手册等）；

- 设备维修历史；

确保设备的关键文件完整、及时更新和容易获得。通过将文件贮存在文件管理系统建立链接等手段，确保能够方便地查询到相关文件，如供应商提供的设备手册、经验反馈文件、维修记录等。

确保SPV设备的备件包（BOM）正确。

按要求制定SPV设备的贮存条件、保存期限和保养计划要求。

确保老化和过时的问题能够识别并纠正。

在可靠性相关的日常工作中对SPV设备进行巡检和性能评价。

- 制定设备巡检和监督计划，重点关注SPV设备。

- 根据设备巡检和监督计划，对设备进行现场巡检与参数监视、趋势分析与故障分析，开展SPV设备性能监督，监督周期建议为6个月。

确保在电厂的变更改造项目中尽可能减少新的SPV的产生。在永久变更和临时变更流程中明确要求各专业和部门严格审查是否增加了新的SPV点，要避免新增SPV点。对SPV的变更申请、审批及实施环节进行严格的管控。

应采取合理可行的措施，如通过设计变更增加了冗余设备，减少电厂的SPV设备。

如果通过设计变更使得设备不再是关键敏感设备（如增加了冗余设备），则在变更实施后，各设备管理责任部门负责取消原设备的SPV相关管理要求（如将设备从SPV设备清单中删除、修改设备数据库的设备分级和取消现场的标识等）。

SPV设备的PM超期要经过严格的技术审查和批准。

- 设备管理责任部门对SPV设备的预防性维修项目的超期必须进行严格的审查，分析预维修项目超期产生的影响，提出缓解措施以减轻或消除这种影响。

- SPV设备预防性维修项目超期12.5%需要进行评估。

SPV设备的故障应进行严格的原因分析以防止类似事件重复发生。

- SPV设备故障要得到严格调查以采取有效措施防止非预期故障重发。对于SPV设备CM故障，通过发B类及以上状态报告进行跟踪和根本原因分析。

- 状态报告的纠正行动不只仅仅针对已发生故障的设备，还应包括尚未发生故障的同类设备。

- 在出现异常缺陷后需要及时安排全面的检查和分析，确保不留隐患。

- SPV设备发生故障或出现明显的性能降级的情况，还需要重新审查SPV设备缓解策略分析表。

- 对于停堆/机事件的原因分析中，要审查设备分级/设备监督方案/维修策略的合理性。审查知识、技能是否满足要求。

    - 4.4.2运行管理要求

- 在生产早会上通报有运行风险的SPV设备工作。

- 在SPV设备操作（试验、隔离、切换、投运、停运等）时，应进行充分的风险分析、事故预想，谨慎操作，做好风险管控。

- 在运行日常巡检中，可达区的SPV设备都必须列入巡检计划中，巡检表中SPV设备要有标记，对SPV设备性能状态进行详细检查和记录。

- 对SPV设备的任何异常，应在值班日志中记录并作好交接。

- 运行部门对性能降级的SPV设备应重点关注，必要时增加运行监视和巡检频度。

- 当SPV设备出现性能降级的不利趋势时，要制定运行风险缓解措施。严重降级时应通过运行决策流程进行评估。

    - 4.4.3 维修管理要求

        - 维修负责人制度

维修责任部门应指定SPV维修负责人对SPV设备的维修过程进行管控，其主要职责有：

- 担任SPV设备的工单准备人：负责SPV设备PM项目模板工单的准备，负责SPV设备维修规程的编制。

- 担任SPV设备的工单责任人：负责SPV设备维修过程中的现场跟踪、协调和监督。

        - 维修工作准备

- 应针对SPV设备编制SPV设备专用规程，同类型SPV设备可用同一份规程。工作准备人对SPV设备的维修规程，进行逐条审核，识别其中的关键步骤并进行标识、风险提示或通过细化工单操作步骤进行风险缓解。

- SPV设备维修质量计划，针对关键控制点，应制定严格的、具体的判断标准。

- SPV设备的维修工作，必须进行风险分析。涉及停堆、停机、降负荷等风险的，则必须填写运行风险分析单。

        - 工前会

- 工前会上要提醒针对SPV设备和区域进行提醒，特别关注风险分析是否全面详细，应对措施是否可行。

- 工单准备人、设备工程师、运行人员等根据工作负责人要求参加工前会。工作负责人如果对SPV工作的理解和掌握不够，提出具体的需求，可以请下列人员参加工前会：

- 工单准备人：确认工作负责人完全了解工作的各项要求，如有不足进行补充。

- 设备工程师：确认工作负责人完全了解工作的技术要求、风险分析、质量要求，如有不足进行补充。

- 运行人员：确认工作负责人完全了解工作的隔离边界和运行关注事项，如有不足进行补充。

        - 维修工作实施

- SPV设备备件在使用前必须进行备件完好性进行检查，必要时进行功能验证。

- 严格质量控制，SPV设备质量见证点原则上不能放弃，如要放弃必须进行严格审批。

- SPV设备维修工作，必须安排合适的修后试验验证维修质量达到要求。维修后试验规程验收标准的要求为至少不低于上一循环的标准，如果低于这个要求需要设备管理责任部门评价。

        - 经验反馈

- SPV设备维修必须记录设备修前状态（As-found）以支持维修策略改进。

- SPV设备维修必须填写详细的工作反馈单。

- SPV设备的维修出现了返工，必须填写状态报告，进行原因分析和纠正行动开发。

        - 巡检

在维修日常巡检中，可达区的SPV设备都必须列入巡检计划中，巡检表中SPV设备要有标记，对SPV设备性能状态进行详细检查和记录。

        - 观察指导

将SPV设备维修分级为M1、M2的工作纳入科处级观察指导范围。

    - 4.4.4 工作控制领域管理要求

        - 确保SPV设备在工作管理系统中能够识别

- 在工作准备阶段，通过设备分级标识，能够在工作管理系统中识别出SPV设备的工作。

- 在日常计划项目清单中对SPV设备的工作进行清晰标识。

        - 对SPV设备的缺陷维修和预防性维修工作进行优先安排

- 在维修工作的计划安排时，优先考虑SPV设备的维修活动。

- SPV设备工作计划的变动要得到生产计划处长的批准。

        - 对SPV设备的工作进行风险控制

SPV设备上的关键维修、重要维修等级工作应纳入计划风险工作进行控制，在工作准备、计划排程、工作实施各环节对风险进行识别和控制。应严格审核以保证工作包准备的质量。

    - 4.4.5 采购与仓储管理

        - SPV备件采购时，采购部门必须向供货商清晰告知SPV的管理和质量要求。

        - 对SPV设备和备件的质量进行严格的验收检查。

对于SPV设备备件的采购验收，设备管理责任部门按需要进行源地验收或驻厂监造。对于到库验收的，采购申请人员及设备工程师应验证这些备件的功能性，必要时，可送到第三方厂家进行验证。

        - 按要求严格制定和执行SPV设备的贮存条件、保存期限和保养计划要求。

        - 确保有足够的库存量以满足预防性维修和消缺的需要。

- 设备工程师应优先建立SPV设备及部件的储备定额数据，包括最低储备量和正常采购量，并确保在采购周期内仍有库存量满足现场需求。

- 对于不在定额管理范围内的SPV设备，应根据现场维修计划安排，适时补充整体备件或部件备件。在SPV设备维修后，应及时评估库存备件是否足够下次大修和应急消缺的需要。

        - 优先解决SPV设备的过时问题

- 采购部门应加强与SPV设备及其部件供应的厂家的沟通联系，及时向设备工程师反馈断供停产信息，以便及早采取后续措施。

- 对于可以长期存放的SPV设备备件，为避免断供风险，设备工程师可以一次采购电厂寿期内需要的数量。

- 对于不能长期存放的SPV设备备件，应关注断供风险，并及时采取应对措施。

    - 4.4.6 大修管理

        - 在大修准备工作计划中，突出显示SPV设备相关的工作。

        - 在大修计划项目清单中对SPV设备的工作进行清晰标识。

        - 在计划小修准备工作计划中，应优先考虑SPV设备缺陷的处理。

        - SPV设备的工作计划的调整（从计划中删除）应慎重分析。

    - 4.5 SPV标识管理要求

        - SPV设备，必须在生产、采购等各种流程中进行标识，体现SPV设备的“可见性”，以便在相应环节中得到更严格的控制。

        - SPV标识有以下三类：

        - 软件标识：信息系统中设备、备件相关的页面和报表中体现SPV标识。

        - 文件标识：工单、工作文件、采购文件中体现SPV标识。

        - 实物标识：现场设备、仓库备件张贴或悬挂SPV标识。

    - 4.5.1 软件标识

        - 必须在生产系统设备相关的报表中必须体现SPV设备标识，包括如下部分：早会、晚会材料，长周期计划，三日计划，大修计划，设备切换计划，工作许可、隔离单，工单，工作申请。

        - SPV设备及其敏感部件的备件需要在备件物料管理系统中进行标识且要在物料管理系统的相关报表中体现。

    - 4.5.2 文件标识

        - 在SPV设备工作文件、工作包封面上增加SPV 水印进行标识，以提醒工作人员注意。

        - 在SPV设备及其敏感部件的采购技术要求、质量计划、合同等文件中体现SPV标识。

        - 工作票、安措票、操作票等运行文件中 SPV设备，则其设备名称前打印“【SPV】”标识，以提醒运行人员操作时注意。

# 4.5.3实物标识

为了提高工作人员警觉性，防止误动误碰等导致设备非预期动作，在人员可接近的SPV设备进行现场标识和保护，SPV设备及区域标识样式见8.1。

各设备管理归口部门负责对现场标识的SPV设备建立“SPV设备标识清单”，明确SPV的标识要求。

SPV设备首次现场标识的制作及现场安装由设备管理归口部门牵头组织实施。后续SPV标识的管理按照电厂设备标牌的责任分工进行管理。

现场SPV设备标识的原则如下：

        - 如果能在设备上标识并能起到有效的警示作用，则直接在设备上进行标识，否则可采用对区域进行标识的方式。

        - 部分本身已受到严格控制的区域，如反应堆厂房、主控室、应急控制室停堆盘等的设备可不设置SPV标识。

        - 继保间、棒控间、反应堆保护柜、发电机保护、变压器保护、汽轮机保护、过程仪表控制机柜、重要电源系统、开关站设备保护系统等SPV设备较密集的场所，应在机柜门或房间门处设置SPV区域标识，如现场条件许可还需要在设备上设置SPV标识。

        - SPV标识应设置在容易看到的部位，并尽量与设备标识相邻。SPV敏感部件如远离SPV设备，则对SPV敏感部件进行独立标识。

为了提高工作人员警觉性，防止误动误碰或转运操作不当导致备件损坏，仓库中存放的SPV设备及其敏感部件的备件，需要SPV标识。

# 4.6 人员管理要求

为了将SPV设备管理责任落实到人，编制SPV设备工程师清单和SPV维修负责人清单，明确SPV设备的设备工程师和维修负责人。

# 4.6.1 SPV设备工程师

每个SPV设备的设备工程师设置AB角，原则上AB角各1人/专业。SPV设备的设备工程师要求要有5年及以上本专业工作经验。针对大小修等特定时间段，设备管理责任部门可以临时授权一些设备工程师来协助SPV设备工程师完成现场见证和验证工作。

电厂设备管理归口部门负责组织编制和升版SPV设备工程师清单，SPV设备工程师清单按电厂编制。SPV设备工程师清单由设备管理归口处室编制、校核、审核，设备管理责任处会签，设备管理归口处室负责人批准。

设备管理责任处室负责确定本处室SPV设备工程师，负责生产信息管理系统设备信息中设备工程师的更新维护。

SPV设备工程师清单没有定期升版要求，人员有调整时，应及时升版。设备管理归口部门根据升版后的SPV设备工程师清单修改生产管理系统中设备工程师信息。

# 4.6.2 SPV维修负责人

每个SPV设备的维修负责人设置AB角，原则上AB角各1人/专业，特殊情况，最多可以设置3个B角。SPV设备的维修负责人要求要有5年及以上本专业工作经验，不满足的以上要求的，需由领域主管领导特批且明确授权时间要求，维修责任处室对SPV维修负责人进行专项授权。

SPV维修负责人清单按处室编制，由维修责任部门编制，维修责任部门负责人批准。

SPV维修负责人清单没有定期升版要求，人员有调整时，应及时升版。维修责任处室根据升版后的SPV维修负责人清单修改生产管理系统中维修负责人信息。

# 4.7 SPV设备闭环管理

当设备分级变化引起SPV设备有调整时，设备管理归口部门组织相关部门讨论确定所有涉及修改的内容，并制定专项工作计划，明确责任部门和完成时间。修改内容包括但不限于下表所列项目：

| 分类 | 项目 | 增加SPV | 取消SPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 清单 | SPV设备清单 | 升版 | 升版 |
|  | SPV设备工程师清单 | 升版 | 升版 |
|  | SPV维修负责人清单 | 升版 | 升版 |
|  | SPV设备标识清单 | 升版 | 升版 |
| 软件 | 生产管理系统设备分级 | 修改 | 修改 |
|  | 物料数据库中备件分级 | 增加 | 修改 |
|  | 生产文件系统SPV水印 | 增加 | 删除 |
| 预维 | 预维大纲 | 审查修订 | 审查修订 |
|  | PM项目 | 根据预维大纲审查修改。 工作项调整（若有）。 | 根据预维大纲审查修改。 工作项调整（若有）。 |
|  | 模板工单 | 根据预维大纲审查修改。 工作项调整（若有）。 | 根据预维大纲审查修改。 工作项调整（若有）。 |
| 现场标识 | SPV设备现场标识 | 增加 | 拆除 |
|  | SPV备件标识 | 增加 | 拆除 |
| 文件 | 巡检计划或方案（运行） | 增加 | 修改 |
|  | 巡检计划或方案（维修） | 增加 | 修改 |
|  | 巡检计划或方案（技术） | 增加 | 修改 |
|  | 维修规程 | 审查、拆分 | 去除SPV标识（若有） |
|  | 已打印的工单和工作文件 | 替换 | 替换 |
|  | 已准备的工单 | 重新评估准备 | 重新评估准备 |
|  | 模板工单 | 重新评估准备 | 重新评估准备 |
| 设备管理 | SPV设备监督方案 | 编制 | 取消 |
|  | SPV设备敏感部件识别 | 增加 | 取消 |
|  | SPV设备缓解策略分析 | 增加 | 取消 |
|  | SPV设备相关行动 | 增加 | 重新审查评估 |

# 4.8 临时SPV设备管理

        - 因设备缺陷、计划工作安排等原因，会导致其它非SPV设备在某个特定时段成为临时SPV设备。

        - 因设备缺陷产生的临时SPV设备管理：当设备出现缺陷而退出运行或备用时，当班值应判断其冗余设备是否成为临时SPV设备，在操纵员和值长记录中记录和交接，并在次日早会上通报，提醒运行值和生产相关部门关注，做好风险控制。

        - 因计划工作产生的临时SPV设备管理：原则上应尽可能避免产生临时SPV设备的维修计划工作。

        - 已经产生临时的SPV设备需要在计划中提醒运行值和生产相关部门关注，做好风险控制。

        - 对于已产生超过一定时限的临时SPV设备，设备管理责任部门协调运行、维修制定临时SPV设备的风险和缓解措施。临时SPV可以从标识隔离、巡检要求、运行预案等方面采取临时措施进行缓解，如：合理的计划安排，缩短故障处理时间。

- 设备管理责任部门根据现场实际情况对临时SPV提出标识及保护要求，运行部门和维修部门负责对各自管辖设备进行标识及保护。

- 设备管理责任部门根据现场实际情况对临时SPV提出标识实体隔离要求，运行部门和维修部门负责现场实施。

- 运行部门、维修部门增加临时SPV设备的巡检和监视。运行也可以适当调整运行工况或系统配置。

- 运行部门在实施导致产生临时SPV设备的工作安措之前，必须确认将产生的临时SPV设备运行正常。

- 维修部门工作人员在现场工作过程中，应充分关注临时SPV设备标识，禁止误碰临时SPV设备或未经许可进入临时SPV区域。

- 生产计划部门工作人员对临时SPV引发设备相关的缺陷处理或停止运行等工作优先安排处理，以缩短临时SPV设备的状态持续时间。

        - 临时SPV设备的退出

- 当产生临时SPV设备的预防性维修工作结束或者缺陷得到有效处理，修后试验合格，使临时SPV设备已不满足识别准则时，该设备不再作为临时SPV设备管理。

- 临时SPV设备退出后，运行值在值长值班日志上进行记录，并组织解除撤除缓解策略分析表所列的所有缓解措施。

# 4.9 潜在临时SPV设备管理

        - 运行部门负责对非计划性临时SPV设备进行识别和非停风险分析，生产计划部门负责对计划性临时SPV设备进行识别和非停风险分析。对于识别的潜在临时SPV设备（包括计划性和非计划性），设备管理归口部门负责建立和维护潜在临时SPV设备参考清单（参考附录B）。

        - 当有新的非计划临时SPV设备产生时，根据生产管理系统的调整信息，设备归口管理部门负责将该非计划临时SPV设备补充到潜在临时SPV设备参考清单中。

        - 根据需要，设备管理责任部门负责组织运行部门、维修部门等潜在临时SPV设备进行临时缓解策略分析。可以从标识隔离、巡检要求、运行预案等方面采取临时措施进行缓解，如：合理的计划安排，缩短故障处理时间，可参考章节4.8-临时SPV设备缓解策略分析进行。所生效的临时缓解策略分析结果可在临时SPV设备产生后根据实际情况直接使用和实施。

# 管理流程

关键敏感设备的管理流程详见附录A。

附录A 关键敏感设备管理流程

  - 附录B 潜在临时SPV设备参考清单

| 序号 | 设备代码 | 系统代码 | 设备类型 | 设备编码 | 设备名称 | 设备分级 | 设备状态 | 类型（计划性/非计划性） | 评估理由 | 成为临时SPV后，可能的非停风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参 考 文 献

- INPO AP-913-2011 设备可靠性过程描述

- EPRI 3002018358-2020  单点敏感设备过程指南

- NB/T 20281 -2014 核电厂设备可靠性管理导则

- 《中国核电关键敏感设备管理导则》

- 《中核核电运行管理有限公司关键敏感设备管理程序》

- 《福建福清核电有限公司关键敏感设备管理程序》

- 《核电厂关键敏感设备管理创新与实践》大亚湾运营管理有限公司

- 《核电企业关键敏感设备管理体系的创建实践》福建福清核电有限公司