ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEAXXXX—XXXX

压水堆核电厂堆芯仪表测量组件技术规范

Technical specification of in-core instrumentation measuring assembly in pressured water reactor nuclear power plant

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般规范要求	3

5　设计要求	4

6　制造要求	7

7　试验要求	13

8　文件要求	14

9　其他要求	15

附录A（资料性）　典型堆芯仪表测量组件	16

附录B（资料性）　典型自给能探测器特性	18

参考文献	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、浙江伦特机电有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院有限公司、浙江伦特机电有限公司、生态环境部华北核与辐射安全监督站、生态环境部核与辐射安全中心、核工业标准化研究所、中国核动力研究设计院、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、三门核电有限公司和福建福清核电有限公司。

本文件主要起草人：×××、×××、×××。

本文件为首次发布。

引  言

堆芯仪表测量组件用于核电厂堆芯仪表系统，其贯穿压力容器，属于一回路承压设备。组件内含自给能探测器和热电偶等仪表元件，用于测量堆芯中子注量率和温度等信号。组件的设计、生产和测试对后续在核反应堆内的正常和安全运行起到非常重要的作用，需要对其相关技术规范提出统一的指导要求，保障系统的可靠运行。

为统一规定压水堆核电厂堆芯仪表系统关键设备堆芯仪表测量组件的主要设计要求，制造要求和试验要求等，提升我国核反应堆的安全性和经济性，特制定本标准。

压水堆核电厂堆芯仪表测量组件技术规范

范围

本文件规定了压水堆核电厂用基于自给能探测器的堆芯仪表测量组件的设计、制造要求及试验方法。

本文件适用于新建的压水堆核电厂反应堆堆芯仪表系统用堆芯仪表测量组件的设计、制造及试验。在役核电站及其他堆型核电站可参考本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4960.6-2008 核科学技术术语  核仪器仪表

GB/T 15474-2010 核电厂安全重要仪表和控制功能分类

GB/T 16839.1-2018 热电偶 第1部分：电动势规范和允差

GB/T 18404-2001 铠装热电偶电缆及铠装热电偶

JJF 1262-2010 铠装热电偶校准规范

ASME B&PV-2007（第二部分） 材料技术条件（Material Specifications）

ASME B&PV-2007 （第三部分） 核电厂部件建造规则（Rules for Construction of Nuclear Facility Components）

ASTM E235/E235M-2019核设备或其它高度可靠性设备用K型和N型矿物绝缘金属铠装热电偶规格（Standard Specification for Type K and Type N Mineral-Insulated, Metal-Sheathed Thermocouples for Nuclear or for Other High-Reliability Applications）

IEEE 323-2003(R2008) 核电厂安全级电气设备鉴定（IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自给能探测器 self-poweredneutron detector

无需外加电源，通过中子或γ射线的活化和（或）激发作用产生弱点流信号的中子或γ射线探测器。

热电偶 thermocouple

由一对不同材料的导体构成，其一端相互连接，利用热电效应实现温度测量的一种温度检测器。

堆芯仪表测量组件 in-core instrumentation measuring assembly

此处特指基于自给能中子探测器对反应堆堆芯进行中子注量率水平探测，同时根据核电站设计需求，集成温度测量或液位测量的一体式集成组件。

探测器的灵敏度 sensitivity of a detector

探测器对被敷设的灵敏度由以下公式得出：

S=输出量的变化（探测器响应）输入量的变化（被测辐射）

如果探测器是线性的，并且输入为零时输出可以不计，则：

S=输出量（探测器响应）输入量（被测辐射）

中子探测器的灵敏材料  sensitive material of a neutron detector

某些中子探测器（例如涂层式和充气式）所用的材料，中子与此材料发生核反应而生成直接至电离粒子。

被扰动的中子注量率 perturbed neutron fluence rate

中子探测器置于测量位置时该处空间的平均中子注量率。其数值为探测器输出除以它的灵敏度，实际上近似于探测器全表面的平均中子注量率。

没有设置中子探测器时该点的平均中子在量率，称为未被扰动的中子注量率。

堆芯仪表系统in-core instrument system

堆芯仪表系统在反应堆压力容器内设有中子和温度等仪表，用于堆芯功率分布测量和温度测量等。

设计基准事件 design basis accident

在设计中的假设事件，用于建立构筑物、系统和部件的可接受的性能要求。

标准探测器 standard detector

能典型代表一批被标定的设计类型的探测器，用于探测器的绝对标定。

一般规范要求

反应堆堆芯运行状态监测十分重要且必要。堆芯状态监测除堆芯中子注量率空间分布监测及堆芯温度监测外，部分核电站还设置堆芯液位的监测功能，堆芯状态监测变量的选择应视堆型总体设计需求而定。

堆芯仪表测量组件用于堆芯状态监测。堆芯仪表测量组件包括封装在一个金属外壳内的若干个自给能中子探测器，用于测量堆芯温度的热电偶，部分核电站还设置用于监测堆芯液位的热电偶。

应根据GB/T 15474及工程堆型设计要求对堆芯监测变量及对应仪表进行功能分级，测量仪表应满足其所对应分级的规定及设计要求。本规范所述的堆芯仪表测量组件中，自给能探测器主要用于对堆芯中子三维分布情况进行在线监测，不实施安全级功能，若将该探测信号应用于反应堆保护动作或其他必需的反应堆安全操作，则应反应堆保护系统相关安全准则；热电偶用于运行期间及事故后堆芯温度的监测,实施安全级功能；对于部分核电站，热电偶也用于堆芯液位监测，其安全级功能由对应电站设计确定 。

堆芯仪表测量组件从反应堆压力容器顶部插入堆芯并固定安装，实时监测堆芯变量，组件通过密封卡套与反应堆压力容器顶盖上的快拆装密封组件连接固定。堆芯仪表测量组件贯穿反应堆压力容器顶部，在所有的设计基准事件下必须保证反应堆冷却剂系统压力边界的完整性。

根据ASME BPVC 第III卷中NCA-1130（c）,堆芯仪表测量组件不属于ASME规范适用的范围，但堆芯仪表测量组件的设计、主要压力边界材料和无损检测仍应遵循ASME锅炉和压力容器规范第III卷3级要求。

堆芯仪表测量组件包含的测量参数、以及仪表元件的组合布置方式，应根据压水堆核电厂堆芯监测功能需求、堆本体结构设计、堆芯核物理设计、堆芯运行环境条件等要素综合确定。一般而言，组件的中子探测需覆盖整个堆芯活性区轴向范围。典型的堆芯仪表测量组件结构图见附录A。

所有堆芯仪表测量组件，在运行条件下需要考虑燃耗、辐照热、活化等可能引起测量误差的变化，对用于测量堆芯中子注量率的自给能探测器，应确定其由于反应堆辐照效应引起的误差。

考虑运行过程中存在Y辐射、温度及振动以及信号传输过程电磁干扰等因素，探测器灵敏度不宜过低，对灵敏度较低的探测器宜进行补充分析，评估其对外部信号扰动的抗干扰能力，并给出合理的更换建议。

堆芯仪表测量组件设计应考虑安装运维需求，为方便测量组件的安装固定，组件壳外部分宜设置柔性波纹管，运行期间该波纹管应不丧失机械完整性、电气连续性和密封性；组件与外部电缆连接部分宜设置成快速接头。

堆芯仪表测量组件包壳、焊接等材料的选择应考虑堆内构件用材要求，通过材料选择和机械尺寸设计，使组件运行中及寿期末产生的活化效应尽量小，尽量降低运维难度，减少对探测器后期测量精度的影响。

新建压水堆核电厂堆芯仪表系统宜采用上述堆芯仪表测量组件进行堆芯在线监测，以符合用户要求文件（URD）相关内容，以提高堆芯测量的可靠性和经济性。

系统设计应明确自给能探测器工作的中子注量率测量范围，明确探测器灵敏度在整个工作寿期内与参考值的关系，宜定期对探测器测量信号进行校准，进行燃耗补偿和修正计算。

本规范主要规范堆芯仪表测量组件、探测器元件通用的设计、制造和试验相关要求。

设计要求

自给能探测器设计要求

结构要求

自给能探测器典型结构由发射体（亦称发射极）、绝缘体、收集体（亦称收集极）和信号线组成。探测器活性区与信号线部分可采用一体式结构或模块式结构设计，典型结构图如图1和2所示。主要部件说明如下：

a) 绝缘体—用作绝缘和支撑材料，通常为Al2O3、SiO2或MgO等

b) 发射体—探测器的灵敏材料，具有较大的热中子截面，充当探测器内部电极

c) 收集体—探测器外壳，充当探测器外部电极

d) 信号线—信号线包含信号芯线、绝缘材料和信号线外壳

一体式自给能中子探测器典型结构

模块式自给能中子探测器典型结构

自给能探测器在运行工况下存在的主要噪声为中子和伽玛光子在信号芯线中引起的本底电流，应进行本底补偿。推荐的本底补偿的方式包括：1）通过探测器或组件结构优化设计以消除本底噪声，2）通过设计探测器本底芯线消除噪声，3）其他通过堆芯补偿计算等方式扣除本底噪声。

自给能探测器的设计宜结合运行工况下堆芯中子注量率水平、探测器自身燃耗、设计寿命以及对堆芯中子屏蔽效应等因素考虑，选择相适应的探测器发射体材料，并确定探测器长度、外径、发射体名义直径、长度和质量等参数。常用的自己能探测器发射体材料和特性可参考NB/T 20150附录A。

自给能探测器的敏感材料应采用高纯度敏感材料，如钒或铑等，以满足探测器灵敏度测量要求，敏感材料纯度宜不低于99.6%。

考虑反应堆内高温、高剂量条件，以及探测器运行工况下需满足高绝缘性能要求，探测器绝缘材料宜选择A12O3，MgO或SiO2等无机绝缘材料。绝缘材料的最终选择应考虑探测器电气性能、核物理性能以及加工特性等综合因素的影响。绝缘材料应采用高纯度绝缘材料，绝缘材料纯度宜不低于99.5%，同时尽量降低可活化材料成分的含量。

探测器包壳材料应采用无缝不锈钢管材，且满足工程设计对堆内构件管材成分限制要求。同时为减少活化放射剂量，尽量降低钴和碳的含量，产品分析钴含量宜不大于0.06%，碳含量宜不大于0.035%，满足合理可行尽量低（ALARA）要求。

电气性能要求

探测器在热态工况（探测器正常工作时对应的工作温度，一般为350℃或更高）下，探测器线芯与芯、芯与外壳之间的绝缘电阻宜大于107Ω；在常温（25℃）状态下，绝缘电阻宜大于1012Ω。

探测器的发射体和信号芯线应可靠连接，焊接处满足拉拔力要求，确保在试验及运行过程中探测信号传输路径的连续性。

探测器电容是影响探测器灵敏度的重要过程控制参数，探测器芯线对外壳的常温电容值应满足工程设计规范书的要求。

核性能要求

自给能探测器热中子灵敏度不宜过低，以防测量信号过小，信噪比过低不利于长期使用，典型探测器及其单位长度灵敏度值见附录B。考虑产品制造及试验误差，探测器实测热中子灵敏度应不超过要求值的±2%。

自给能探测器应在要求工作的中子注量率范围内，其测量线性度（或修正后）宜不低于99%。

应严格控制同一批探测器加工制造的一致性，每个经校准子批次的探测器灵敏度平均值的偏差不宜超过标准探测器灵敏度的±2%。

同一制造批次中单个探测器的灵敏度与这个制造批次中探测器灵敏度平均值的偏差不能超过±0.5%。加上反应堆校准或几何结构造成的±1.5%允许误差，总共有±2%的偏差。

对于随燃耗灵敏度变化非线性的探测器，宜考虑探测器的定期校准功能。

对响应时间较长的探测器，宜考虑采用时间补偿算法对其响应时间进行补偿。

热电偶设计要求

结构要求

热电偶主要由热电偶芯线、绝缘填充物、铠装外壳和外壳端封等部分组成。本标准所使用的热电偶为K型和N型，热电偶芯线应遵循GB/T 16839.1的相关准则。典型结构如图3、图4

接地型热电偶典型结构

绝缘型热电偶典型结构

热电偶一般为K型或N型。K型热电偶正极材料为镍铬，负极材料为镍铝；N型热电偶正极材料为镍铬硅，负极材料为镍硅。热电偶材料的元素和合金质量应满足GB/T 16839.1相关准则。

热电偶主要有两种结构形式：绝缘型（热电偶芯线与铠装外壳无连接）和接地型（热电偶芯线与铠装外壳连接）。

热电偶绝缘填充物宜选择Al2O3无机绝缘材料，其密实度要求应至少满足ASTM E235的相关准则。

热电偶铠装外壳应为金属材质，宜采用耐高温合金，如奥氏体不锈钢、因科镍合金等。

性能要求

热电偶测量范围应匹配所使用的K型或N型热电偶测温范围。

热电偶应具有较高的测量精度，宜参照ASTM E235/E235M中特殊允差的要求。

对于绝缘型热电偶，室温和高温绝缘电阻应至少达到GB/T 18404中所规定的室温和高温绝缘电阻值。

堆芯仪表测量组件设计要求

结构要求

堆芯仪表测量组件应包括电气连接器、集管、外壳、子弹头端塞及自给能中子探测器、热电偶等部件，通过焊接和集成等工艺，将以上部件组成一体式的堆芯仪表测量组件。

堆芯仪表测量组件外形典型图

堆芯仪表测量组件外壳设计温度，设计外压以及设计寿命应确保在核反应堆中应用时满足安全运行要求。

堆芯仪表测量组件设计应能经受所在燃料组件仪表管内冷却剂的流动环境，在仪表管内需留有一定间隙，防止正常运行工况下，仪表管内发生体积沸腾。

堆芯仪表测量组件内探测器应考虑合理固定方式，确保探测器位于堆芯位置的稳定性。

堆芯仪表测量组件位于压力容器外部分宜采用波纹管等柔性密封部件，以满足组件安装需求。运行期间该波纹管应不丧失机械完整性、电气连续性和密封性。

电气连接器应考虑高度密封性，防止探测器等吸潮影响电气和测量性能，连接器应设计成方便现场与配对电缆组件安装插拔，同时保证其电气性和密封性。

堆芯仪表测量组件位于压力容器外部分的电气连接器和防尘罩（如有），必须能承受装换料期间所处温度和压力条件下的水中浸泡。

堆芯仪表测量组件外壳材料应采用无缝不锈钢管材，且满足工程设计对堆内构件管材成分限制要求。同时为减少活化放射剂量，尽量降低钴和碳的含量，产品分析钴含量宜不大于0.05%，碳含量宜不大于0.035%，满足ALARA要求。

根据工程布置条件，堆芯仪表测量组件应具有一定的弯曲能力，弯曲半径应能满足核电站工程设计要求。

性能要求

应对堆芯仪表测量组件焊接部位开展相应密封和泄漏检测，承压边界处焊接部位泄露率应不大于10-8atm·cm3/s，其他焊接部位泄露率应不大于10-6 atm·cm3/s。

堆芯仪表测量组件在完成密封和泄漏试验后，应在室温（22°C±3°C）下测量探测器绝缘电阻。组件集成后室温下绝缘电阻应大于为1.0×1011Ω。

集管和接头的焊接接头、集管和信号电缆包壳的焊接接头应通过核电站堆芯设计压力要求的二次压力边界对应的水压试验。十分钟内压力减少不能超过345 kPa。

外壳和所有与其相关的焊接接头应通过核电站堆芯设计压力要求的一次压力边界对应的水压试验。十分钟内压力减少不能超过345kPa。

制造要求

自给能探测器制造要求

探测器制造商应严格控制探测器敏感材料重量和长度，探测器敏感材料重量偏差不宜大于1%，长度偏差不宜大于1%。

探测器制造商应严格控制探测器敏感材料、绝缘材料和外壳的同心度，同心度不宜大于10%。

应严格保证探测器敏感材料、绝缘材料和外壳材料的成分满足要求，严格控制碳、钴等易活化材料的含量。

探测器可通过拉拔或旋锻来制造。同一批次的自给能探测器应使用相同的原材料和制造工艺。

加工制造过程中应控制敏感材料不被氧化。

探测器外观应光洁、无明显锈蚀、伤痕、坑点。焊缝圆滑、均匀、牢固。

探测器信号线外壳与探测器收集体宜由一根钢管制成，以提高探测器的可靠性，模块式探测器信号线和测量敏感元件之间的应焊接或钎焊连接。

探测器制造商宜向用户提供以下关键信息：

a）探测器尺寸、灵敏度长度、敏感材料重量、探测器电缆外径、外壳厚度、直径等；

b）探测器敏感材料、绝缘材料及外壳材料的主要成分。

探测器敏感材料可用钒丝或铑丝，纯度宜≥99.6%。

包壳管可采用整根无缝管，材料可为奥氏体不锈钢、耐热镍铬（铁）合金或制造商与用户协商而定的其他材料拉制的管材。

探测器制造过程中质量控制要求如下：

- 探测器及信号线外壳应采用无缝钢管；

- 探测器外壳表面粗糙度应不超过Ra1.6μm；

- 焊接工艺评定要求：焊接应通过对焊及理化试验确定其工艺覆盖性；

- 材料成分检测要求：钒≥99.6%、铑≥99.9%、氧化镁≥99.4%、氧化铝≥99.5%、二氧化硅≥99.6%；

- 探测器可以拉制或旋锻制造。同一批次的探测器应使用相同的制造工艺；

- 所有的发射体不应有刻痕或擦伤。

清洗

探测器成品表面必须没有如硼或镉的化合物等核毒物，也不得有氯化物、强酸、碱、油类、油脂或灰尘等杂质，因为它们在反应堆冷却剂中或传热介质中可能成为腐蚀或化学变化的根源。最后清洗可以使用酒精或甲基异丁基酮，但不得使用卤素。

检验和测试

自给能探测器的物理结构测量：

应采用适当量具对探测器的外径、绝缘层厚度、敏感材料直径等参数进行测量，对探测器外壳进行目视检测。

对于无法精确测量的尺寸参数，宜对探测器进行解剖后再进行直接测量。一般情况下，同一批次的探测器样机，建议最少抽样选取三支进行解剖，以确认该批次探测器样品满足工程设计要求。

自给能探测器电特性测量

- 常温和高温绝缘电阻测量；明确测量电压值。

- 电容测量：在常温环境中，使用电容表测量探测器芯线对外壳的电容值。

- 探测器连续性测量要求，通过加热探测器发射体末端部分的方式，观察探测器其绝缘电阻是否有显著降低 ，若有则表示发射体与信号芯线是连续的。

液体渗透检测

对探测器焊缝进行液体渗透检验，按照ASME NB分卷 NB-5350验收。

水压试验

按5.3.2.3条规定的条件按进行水压试验，试验后测量常温绝缘电阻，符合5.1.2.1条规定。

射线检测

对探测器成品灵敏区（活性区）部分到信号线连接点处上下两个方向各延伸约为51mm的范围内，从与探测器轴向垂直方向进行射线检测，检测应满足本节2)的要求。

a）对发射体、信号线或者外壳的射线检测结果应无明显的裂纹、刻痕、裂口、气孔、掺杂物或者析出物。具有以上任何明显症状的探测器都按报废处理。

b）射线检测应参考ASTM E94的要求执行，对所有尺寸的电缆和探测器进行检查。

自给能探测器堆上试验

自给能探测器应通过在模拟堆芯环境条件(包括中子注量率和温度)下，开展相关核性能试验，试验宜采用标准探测器对受试样机进行相对标定。试验应能验证探测器的设计和性能满足在工程反应堆上使用的精度和可靠性要求。主要的试验验证参数应至少包括如下，相关指标应满足工程设计要求：

- 热中子灵敏度和单位长度热中子灵敏度

- 热中子灵敏度和单位长度热中子灵敏度一致性标准偏差

- 响应时间

热电偶制造要求

材料

感温元件

- 感温元件应为圆截面实芯线；

- 感温元件分度号为K型或N型，不应使用丙酮或任何其他有有害残留物的溶剂进行最终清洗；

- 初次分度值不得超过标准分度表的允差值。

绝缘材料

绝缘材料可使用氧化铝，成分要求按5.1.1.5节。

铠装

铠装材料可为奥氏体不锈钢、耐热镍铬（铁）合金或制造商与用户协商而定的其他材料拉制的管材。

成品热电偶处理

清洗

热电偶成品表面必须没有如硼或镉的化合物等核毒物，也不得有氯化物、强酸、碱、油类、油脂或灰尘等杂质，因为它们在反应堆冷却剂中或传热介质中可能成为腐蚀或化学变化的根源。最后清洗可以使用酒精或甲基异丁基酮，但不得使用卤素。

退火

成品热电偶铠装应固溶退火，退火处理可在低于5×10－4托的真空环境，或露点低于-51℃的流动氩气环境中进行。但不得敏化。

检验和测试方法

一般要求

应按规定的取样程序和检验要求来检查和验收热电偶。

- 热电偶验收时，必须具备本标准所要求的合格结果，以及选定样品的附加试验的合格结果。

- 用相同的材料，由同一工艺流程制造的热电偶分成若干组，从每组中任选一支热电偶作样品。从每支样品中截取一段，进行铠装金相结构检查、测点热循环试验、压实度检查。

绝缘电阻试验

对于绝缘型热电偶，长度不超过15m，逐支测试热电偶丝与铠装之间的绝缘电阻，必须满足下表的要求。对于接地型热电偶，用户可从该种热电偶的每组中任选一支样品，切除测量端进行测试，操作时必须防止湿气进入，如果这支样品热电偶的绝缘不合格，就应拒收这组的全部热电偶。绝缘电阻测试可参考表1开展。

绝缘电阻

| 铠装外径（mm） | 直流电压（V） | 要求的最小室温绝缘电阻（MΩ） |
| --- | --- | --- |
| 1.0~1.48 | 50 | 1000 |
| 1.49~6.00 | 500 | 5000 |

尺寸检查

选取热电偶样品截面，测量铠装壁厚、绝缘厚度以及丝径。

表面粗糙度

所有成品热电偶均应有光泽的表面，表面粗糙度应不大于GB/T 1031所规定Ra1.6μm。

表面缺陷

用放大镜对热电偶整个表面及封头焊缝至少放大10倍进行目视检测，热电偶表面应无裂纹、结疤及凹坑等缺陷，焊缝不允许有裂纹、未焊透、表面气孔等缺陷。

铠装金相结构

根据6.2.3.1b）条所述的方法选择的热电偶样品铠装截面进行试验，按ASTME235的规定进行纵向切片金相检查，横向切片晶粒度、缺陷和晶界浸蚀测定，纵向切片夹杂物等级评定。

测点热循环

按ASTME235的规定进行测点热循环试验。热循环试验后，必须测试每支成品热电偶丝的电连续性。测试电压不超过交流6V（有效值）或直流6V。偶丝断路的热电偶必须淘汰。

热循环试验后绝缘电阻

所有绝缘型热电偶应重新测试绝缘电阻并应满足6.2.3.2条要求。

标定

a）成品热电偶再热循环试验后必须按照JJF 1262-2010的方法进行标定试验。检验温度点为100℃、232℃和419℃，允差应满足5.2.2.2节要求。

b）必须对样品热电偶进行高温标定，根据6.2.3.1 b）条所述的方法选择的热电偶样品截取一段带测量端的热电偶，检验温度点为538℃、732℃和900℃。检验方法和允差要求同6.2.3.9a）条。

绝缘材料最小压实度

除非用户和制造商另有约定，压实绝缘的最小密度应为理论最大密度的70%。MgO的理论最大密度为3580mg/cm3和70%的最低密度要求计算为2506mg/cm3。Al2O3（α氧化铝）的理论最大密度为3970mg/cm3和70%的最小密度2779mg/cm3。

射线检测

应依照ASTM E235的要求，对每支热电偶的测量端进行射线检测，检测长度至少为100mm。如下验收准则替代ASTM E235 6.3.1.1节要求：如热电偶存在裂纹、气隙、杂质及偶丝不连续；或测量端偶丝、绝缘材料的缩小值大于直径的10%，应视为不合格。

电加热器制造要求

对于部分核电站使用热电偶也用于堆芯液位监测，应加装电加热器，电加热器要求如下。

材料

a）加热元件材料为Cr20Ni80或其他发热寿命更长的材料。

b）导线为铜丝或镍丝。

c）绝缘材料可为MgO，纯度至少为99.4%。

检验和试验

a）外观检查

元件的金属管不得有明显的机械伤痕和局部膨胀，弯曲处不得有皱纹、凹凸等现象。

d）绝缘电阻测量

室温（20℃）绝缘电阻值应不低于5×1010Ω，试验电压为100VDC。

高温（350℃）绝缘电阻应不低于5×107Ω，试验电压为100VDC。

e）冷态绝缘耐压试验

元件应在试验电压500VAC下保持1min，而无闪络和击穿现象。

f）额定功率测量

在充分发热条件下，元件的额定功率的偏差ε应在±8%以内。

g）发热区位置检测

应通过射线照相或其他手段标识发热区长度及其位置，发热区长度与其标称长度偏差在±4mm之内，其位置与标称位置偏差在±10mm之内。

堆芯仪表测量组件制造要求

堆芯仪表测量组件外壳材料应具备以下特性：

a）外壳材料宜选用奥氏体不锈钢，整体为无缝管。

b）外壳管材的初始材料状态应进行轧制退火热处理，最低温度为1038℃。轧制退火工艺处于真空、氢气或氩气保护气氛中。

c）外壳成品管件内外表面粗糙度应至少达到Ra1.6μm，卡套接头表面粗糙度至少达到Ra0.8μm。

d）外壳钴含量最高0.050%，碳含量最高0.040%。

e）材料的最大屈服强度为620MPa。

F）包壳的内外径表面应耐一般腐蚀和晶间腐蚀。应对包壳进行金相评估，取其横断面，放大500倍，内径和外径全周长范围内进行评估。

堆芯仪表测量组件如有集管，其材料应具备以下特性：

a）集管材料宜选用奥氏体不锈钢，材料形式为棒材。

b）管材钴含量最高0.20%。

堆芯仪表测量组件子弹头端塞材料宜选用奥氏体不锈钢，材料形式为棒材。

堆芯仪表测量组件接头材料应具备以下特性：

a）接头材料宜选用奥氏体不锈钢，材料形式为无缝管或棒材加工成型。

b）接头材料表面无划痕，最大硬度为90HRB。

焊接要求

所有焊缝应做覆盖性焊接工艺评定。热电偶、探测器、加热元件集成钎焊时，应将其固定在对应位置，确认探测器发射体、热电偶测量点、加热元件加热区位置符合要求。

附加要求

产品表面都应避免残留核毒物，例如硼和镉化合物，避免杂质残留物比如氯化合物、含硫化物、强酸、碱、油、油脂或者可能引起产品表面腐蚀或冷却剂化学变化的粉尘。禁止使用含有可析出的氯化物或超过50ppm的氟化物，超过200ppm的卤素或高于300ppm的硫杂质。这些杂质的限值应满足一回路系统使用要求。除了用户认可的远离反应堆芯的焊接接头处，其余部分不可以用金和银。包括清洁外壳内表面的清洁程序应提交用户认可。

无损检验

在制造过程中，如结构和材料特性允许，所有的压力边界接头处都应进行射线检测、液体渗透检测、氦质谱检漏和目视检测。

目视检测

a）用放大镜对探测器、热电偶、加热元件整个表面及封头焊缝放大进行目视检测，产品表面应无裂纹、结疤及凹坑等缺陷，焊缝不允许有裂纹、未焊透、表面气孔等缺陷。

b）构成压力边界的组件钎焊接头及焊接接头应使用放大镜（至少放大7倍）进行目视检测，焊缝不允许有裂纹、未焊透、表面气孔，母材溶蚀（针对钎焊）等缺陷。

泄漏检测

用氦质谱检漏法进行泄漏检测，按5.3.2.1节要求验收。

液体渗透检测

热电偶、探测器、加热元件、组件焊缝应进行液体渗透检测，应按ASME B&PVC-III卷1中NB-5350要求评定和验收。

射线检测

热电偶、探测器、加热元件、组件射线检测构成一回路压力边界的每条焊缝都应经受射线检测，应按ASME B&PVC-III卷1中NB-5320或RCC-M S7724.3要求评定和验收。

水压试验

集管和接头的焊接接头、集管和信号电缆包壳的焊接接头、外壳和所有与其相关的焊接接头按5.3.2.3节进行水压试验。

组件自给能探测器电特性测量

堆芯仪表测量组件集成后需进行下列电性能测量：

a）常温绝缘电阻测量；明确测量电压值。

b）电容测量：在常温环境中，使用电容表测量探测器芯线对外壳的电容值。

特种工艺资格证明

从事射线检测人员应按照HAF602规定参加考核并取得资格证书。对于安全级部件的焊接，焊工应按HAF603进行考核。取得资质过程中应完成与产品一致的焊接和钎焊，并通过检测。本节不适用于探测器、热电偶、加热元件的射线检测，它仅适用于压力边界上的焊接。

试验要求

型式试验

基准性能试验

热电偶标定试验

应对组件的热电偶通道开展标定试验，验证满足精度要求。标定试验所选取的标定点应覆盖热电偶测量范围，同时结合电厂实际运行中的关键运行温度点进行确定，可参考ASTM E235中的建议温度点。

电性能试验

为达到工程反应堆所要求的功能，应对堆芯仪表测量组件开展电性能相关型式试验，主要的试验内容应至少包括如下：

a）在常温（25℃）状态下，集成后堆芯仪表测量组件中探测器线芯与芯、芯与外壳之间的绝缘电阻宜大于1011Ω。绝缘电阻测试电压宜不小于50VDC。对接地型热电偶可仅测芯与外壳之间绝缘电阻。

b）在常温环境中，通过使用电容表测量探测器芯线对外壳的电容值，应满足工程设计规范书的要求。

鉴定试验

7.1.2.1 在大部分核电站中，由于堆芯仪表测量组件较长，受试验设备限制无法对全长样机进行鉴定试验。对于鉴定样机应基于原理等效性进行缩短，即短样机相较于完整样机应对结构形式一致的部分（内部应为无机材料）进行有限度尺寸调整，关键接口部分以及内含有机材料部分应保留并与全长样机一致，以达到满足试验设备限制条件的要求。

7.1.2.2 为能满足在工程反应堆设备所处的环境条件并执行相应的功能，应对堆芯仪表测量组件开展鉴定试验，主要试验内容包括但不限于：

a）堆芯仪表测量组件应在寿期内满足运行环境条件要求，组件供货商应提供相应试验证明其满足寿期内环境条件的要求，包括电磁兼容性、热循环、机械老化、热老化、辐照老化、振动老化、抗震、热电偶长期运行、安全壳压力、事故环境等。

b）堆芯仪表测量组件应在寿期内满足运行环境条件下的电磁兼容性要求。

7.1.2.3 用于环境鉴定试验的样件可以与电磁兼容性试验的样机为不同样件。

7.1.2.4 应对鉴定试验后的样件进行基准性能测试，验证其能满足相应鉴定大纲的指标要求。

工程插拔模拟试验

对于首次应用于某工程反应堆型上的堆芯仪表测量组件，应在工程布置限制条件下进行工程插拔模拟试验，以验证能够顺利进行安装和拔出。工程插拔模拟试验宜使用工程专用安装工具。

严重事故试验

应按照IEEE 323试验要求对在严重事故环境条件下需执行相应功能的堆芯仪表测量组件开展严重事故试验，试验样件应为已完成设备鉴定试验或进行过等效老化试验的样件。

出厂试验

结构尺寸测量

应采用适当量具和方法对组件外观、装配关系和尺寸进行检测，满足工程设计要求。

电性能试验

堆芯仪表测量组件电性能测试部分宜考虑按7.1.1.2节所描述内容执行。

热电偶回路电阻检测

检测热电偶室温回路电阻，标定前后回路电阻（Ω/m）变化应小于±1%，记录集成后热电偶回路电阻。

无损检测试验

集成后，如结构和材料特性允许，所有的压力边界接头处都应液体渗透检测和目视检测，相关要求按6.4.7节执行。

文件要求

制造文件

制造文件由供货方根据采购方的要求提交相关内容，至少包含以下信息：

a)制造过程中的所有测试和检验结果的汇总报告；

b)用于制造堆芯仪表测量组件压力边界部件材料的证明文件；

c)堆芯仪表测量组件制造中的所有零件清单，包括适用的可互相参照的材料证明文件；

d)试验报告，包括出厂测试报告，鉴定试验报告等。

设计文件

堆芯仪表测量组件设计信息应包括元部件尺寸、内部接线、材料、结构、接口尺寸、安装要求等。设计文件应至少包括以下：

a)设备描述；

b)设计图纸；

c)设计说明书；

d)详细部件清单。

其他要求

针对热电偶和自给能探测器可采用抽样解剖方式进行测量,以验证其结构尺寸及绝缘材料的压实度等参数满足供货要求。

针对自给能探测器可采用抽样的方式进行灵敏度等核特性参数标定。

堆芯仪表测量组件运行过程监测要求，供货商宜给出组件失效监测要求，以及运维更换指导意见。

堆芯运行期间宜分批及分周期对堆芯仪表测量组件进行更换。

制造厂应给出探测器运行期间进行监测的变量以及可接受的值。

除常规的供货产品包装运输要求外，堆芯仪表测量组件还应应平直放置运输。包装箱应清晰标注设备名称以及采购方定单。每个堆芯仪表测量组件都应装入一端开口的聚乙烯材料保护套，保护套应套至快拆装密封卡套。聚乙烯保护套须有单独的序列号或堆内布置编号。应遮盖并保护密封卡套和连接器，以免在运输途中损坏。连接器宜加防尘罩，防止灰尘或外来杂物等进入。

- _________________________________

（资料性）
典型堆芯仪表测量组件

下面给出了典型压水堆核电厂堆芯仪表测量组件图纸。

CAP系列堆芯仪表测量组件典型图

华龙一号系列堆芯仪表测量组件典型图

（资料性）
典型自给能探测器特性

表B.1和B.2给出了几种典型自给能探测器的发射体特性和参考绝缘电阻。

- 表B.1自给能中子探测器典型发射体特性

| 发射体材料 | 热中子截面（b） | 缓发（n，β） | 瞬发（n，γ，e） | 瞬发（γ，e） | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V51 | 4.9 | 主要反应 | 主要反应 | 次要反应 | 重水堆中子注量率测量；轻水堆中子注量率测量 |
| Co59 | 37 | 次要反应 | 主要反应 | 次要反应 | 轻水堆中子注量率测量；轻水堆控制；轻水堆局部堆芯保护 |
| Rh103 | 145 | 主要反应 | - | - | 轻水堆中子注量率测量 |
| Ag107,109 | 64.8 | 主要反应 | - | - | 石墨堆中子注量率测量 |
| Pt195 | 24 | 次要反应 | 主要反应 | 主要反应 | 轻水堆控制；重水堆控制 |
| HfO2 | 115 | 次要反应 | 主要反应 | 次要反应 | 石墨堆中子注量率测量：石墨堆局部控制；石墨堆局部保护 |

- 表B.2用于核反应堆的典型自给能探测器参考绝缘电阻

| 发射体材料 | 发射体直径（mm） | 发射体长度 （mm） | 绝缘体材料 | 发射极直径 （mm） | 常温绝缘电阻 （Ω） | 高温（350℃）绝缘电阻 （Ω） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钒 | 1.0 | 609 | Al2O3 | 2.0 | ＞1012 | >108 |
| 钒 | 2.0 | 100 | Al2O3 | 3.5 | ＞1012 | >108 |
| 钴 | 2.0 | 210 | Al2O3 | 3.5 | ＞1012 | >108 |
| 铑 | 0.46 | 400 | Al2O3 | 1.57 | ＞1012 | >108 |
| 银 | 0.65 | 7000 | MgO | 3.0 | ＞109 | >107 |
| 二氧化铪 | 1.24 | 7000 | MgO | 3.0 | ＞1010 | >108 |
| 铂 | 0.51 | 3050 | Al2O3 | 1.6 | ＞1012 | >108 |

参 考 文 献

[1] GB/T 8995-2008 核反应堆中子注量率测量堆芯仪表

[2] NB/T 20150-2012 核电厂自给能中子探测器特性和测试方法

[3] NB/T 20375-2016 核电厂安全重要热电偶温度计

[4] ASTM E585/E585M-2018 Standard Specification for Compacted Mineral-Insulated, Metal-Sheathed, Base Metal Thermocouple Cable

[5] ASTM E608/E608M-13(2019) Standard Specification for Mineral-Insulated, Metal-Sheathed Base Metal Thermocouples

[6] ASTM E839-11(2016)e1 Standard Test Methods for Sheathed Thermocouples and Sheathed Thermocouple Cable

[7] RCC-M-2002（2002补遗） 法国压水堆核岛机械设备设计和建造规则

_________________________________